## 2024-01化验室月报_公示 (1)
时间 | 2024-01-01 |  | 厂站名称 |  | 余干污水处理厂 |  | 化验室月报表
项目 | COD(㎎/l) |  | BOD5(㎎/l) |  | SS(㎎/l) |  | NH3-N(㎎/l) |  | TN(㎎/l) |  | TP(㎎/l) |  | Cl- |  | NO3-N |  | 水温（℃） |  | 色度 |  | PH |  | 粪大肠杆菌
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水
2024-01-01 | 123.84 | 8.2 |  |  | 144 | 3 | 11.311 | 0.475 | 22.5 | 4.935 | 1.98 | 0.121 | [5 empty] | 14.57 | 5 | 2 | 7.08 | 7.19
2024-01-02 | 151.64 | 16.26 |  |  | 127 | 6 | 10.361 | 0.776 | 17.6 | 4.393 | 1.7 | 0.128 | [5 empty] | 14.32 |  | 2 | 7.13 | 7.25
2024-01-03 | 85.19 | 11.61 |  |  | 139 | 5 | 11.287 | 0.969 | 19.2 | 3.92 | 1.6 | 0.063 | [5 empty] | 14.08 |  | 2 | 6.89 | 7.12
2024-01-04 | 96.19 | 10.92 |  |  | 125 | 7 | 14.56 | 0.236 | 19.2 | 4.21 | 1.62 | 0.049 | [5 empty] | 13.95 |  | 2 | 7.17 | 7.15
2024-01-05 | 101.38 | 9.88 |  |  | 131 | 5 | 11.618 | 1.525 | 21.1 | 5.064 | 1.52 | 0.041 | [5 empty] | 14.15 |  | 2 | 7.01 | 7.19
2024-01-06 | 108.7 | 7.82 |  |  |  |  | 7.462 | 0.713 |  | 5.825 |  | 0.033 | [5 empty] | 14.3 |  |  | 6.81 | 7.19
2024-01-07 | 121.38 | 8.4 |  |  |  |  | 8.717 | 0.457 |  | 5.06 |  | 0.026 | [5 empty] | 14.15 |  |  | 7.26 | 7.27
2024-01-08 | 131.18 | 16.59 |  |  | 116 | 7 | 16.373 | 2.989 | 22.6 | 7.915 | 1.63 | 0.101 | [5 empty] | 14.55 |  | 2 | 7.16 | 7.19
2024-01-09 | 94.96 | 13.27 |  |  | 139 | 5 | 16.821 | 0.938 | 23.2 | 11.832 | 1.62 | 0.052 | [5 empty] | 14.41 |  | 2 | 7.16 | 7.06
2024-01-10 | 99.21 | 10.99 |  |  | 116 | 5 | 16.628 | 1.353 | 23.5 | 10.151 | 1.7 | 0.045 | [5 empty] | 14.4 |  | 2 | 7.16 | 7.13
2024-01-11 | 134.26 | 9.98 |  |  | 112 | 5 | 16.145 | 0.678 | 22.3 | 10.547 | 1.63 | 0.051 | [5 empty] | 14.29 |  | 2 | 7.19 | 7.01
2024-01-12 | 88.9 | 11.4 |  |  | 114 | 6 | 20.27 | 3.621 | 28.1 | 11.27 | 2.05 | 0.047 | [5 empty] | 14.35 |  | 2 | 7.1 | 7.27
2024-01-13 | 56.99 | 13.62 |  |  | 106 | 7 | 18.859 | 0.867 | 27.2 | 11.787 | 1.91 | 0.055 | [5 empty] | 14.39 |  | 2 | 7.25 | 7.08
2024-01-14 | 135 | 9.34 |  |  | 112 | 4 | 17.609 | 0.786 | 26.4 | 10.885 | 1.62 | 0.032 | [5 empty] | 14.58 |  | 2 | 7.21 | 7.11
2024-01-15 | 160.07 | 10.3 | 55 | 5.44 | 104 | 5 | 19.258 | 0.905 | 25.8 | 8.538 | 1.64 | 0.025 | [5 empty] | 14.66 |  | 2 | 7.24 | 7.22
2024-01-16 | 187.74 | 12.33 |  |  | 104 | 6 | 20.537 | 2.258 | 28.7 | 10 | 1.7 | 0.051 | [5 empty] | 14.71 |  | 2 | 7.27 | 7.34
2024-01-17 | 149.92 | 12.21 |  |  | 108 | 4 | 19.339 | 3.332 | 26 | 10.318 | 1.76 | 0.071 | [5 empty] | 14.9 |  | 2 | 7.3 | 7.44
2024-01-18 | 173.76 | 18.6 |  |  | 110 | 5 | 21.473 | 3.88 | 27.2 | 9.45 | 1.86 | 0.067 | [5 empty] | 15.06 |  | 2 | 7.37 | 7.51
2024-01-19 | 162.55 | 11.26 |  |  | 96 | 4 | 17.085 | 1.95 | 27.3 | 9.693 | 1.75 | 0.074 | [5 empty] | 14.69 |  | 2 | 7.43 | 7.5
2024-01-20 | 120.34 | 13.69 |  |  | 109 | 4 | 8.288 | 0.881 | 22.8 | 7.282 | 1.81 | 0.042 | [5 empty] | 13.18 |  | 2 | 7.53 | 7.46
2024-01-21 | 144.24 | 15.29 |  |  | 90 | 6 | 12.145 | 1.247 | 24.2 | 7.148 | 1.87 | 0.116 | [5 empty] | 12.69 |  | 2 | 7.35 | 7.54
2024-01-22 | 143.57 | 4.06 |  |  | 85 | 3 | 13.694 | 1.294 | 20.6 | 7.887 | 1.81 | 0.107 | [5 empty] | 12.34 |  | 2 | 7.4 | 7.5
2024-01-23 | 122.04 | 5.02 |  |  | 87 | 3 | 12.122 | 0.916 | 18.8 | 7.128 | 1.57 | 0.133 | [5 empty] | 11.64 |  | 2 | 7.22 | 7.42
2024-01-24 | 129.17 | 3.85 |  |  | 109 | 5 | 14.378 | 1.638 | 20.1 | 8.06 | 1.67 | 0.128 | [5 empty] | 11.9 |  | 2 | 7.37 | 7.59 | <20
2024-01-25 | 146.02 | 1.71 |  |  | 97 | 4 | 15.02 | 2.11 | 23.6 | 7.804 | 1.88 | 0.123 | [5 empty] | 12.16 |  | 2 | 7.37 | 7.55
2024-01-26 | 168.27 | 1.64 |  |  | 78 | 3 | 16.447 | 2.08 | 23.3 | 7.925 | 1.83 | 0.125 | [5 empty] | 12.19 |  | 2 | 7.38 | 7.53
2024-01-27 | 165 | 0.49 |  |  | 104 | 6 | 16.462 | 1.739 | 23.8 | 8.657 | 2.03 | 0.123 | [5 empty] | 12.34 |  | 2 | 7.36 | 7.47
2024-01-28 | 193.09 | 8.58 |  |  | 102 | 5 | 17.943 | 3.373 | 23.5 | 9.029 | 1.96 | 0.188 | [5 empty] | 12.59 |  | 2 | 7.3 | 7.37
2024-01-29 | 128.34 | 8 |  |  | 102 | 6 | 16.669 | 3.955 | 21.3 | 8.251 | 1.82 | 0.159 | [5 empty] | 12.67 |  | 2 | 7.11 | 7.06
2024-01-30 | 84.47 | 11 |  |  | 121 | 6 | 11.735 | 3.148 | 18.5 | 8.11 | 1.74 | 0.158 | [5 empty] | 12.59 |  | 2 | 7.15 | 7.08
2024-01-31 | 88.34 | 7.07 |  |  | 104 | 5 | 11.034 | 1.827 | 16.1 | 5.388 | 1.55 | 0.123 | [5 empty] | 13.02 | 5 | 2 | 7.09 | 7.11
月平均 | 128.89 | 9.79 | 55 | 5.44 | 110.03 | 5 | 14.89 | 1.71 | 22.91 | 8.01 | 1.75 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.67 | 5 | 2 | 7.22 | 7.29 | 0
最高值 | 193.09 | 18.6 | 55 | 5.44 | 144 | 7 | 21.47 | 3.96 | 28.7 | 11.83 | 2.05 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.06 | 5 | 2 | 7.53 | 7.59 | 0
最低值 | 56.99 | 0.49 | 55 | 5.44 | 78 | 3 | 7.46 | 0.24 | 16.1 | 3.92 | 1.52 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.64 | 5 | 2 | 6.81 | 7.01 | 0