## 2024-02化验室月报
时间 | 2024-02-01 |  | 厂站名称 |  | 临川污水处理厂 |  | 化验室月报表
项目 | COD(㎎/l) |  | BOD5(㎎/l) |  | SS(㎎/l) |  | NH3-N(㎎/l) |  | TN(㎎/l) |  | TP(㎎/l) |  | Cl- |  | NO3-N |  | 水温（℃） |  | 色度 |  | PH |  | 粪大肠杆菌
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水
2024-02-01 | 160.34 | 6.47 |  |  |  |  | 9.114 | 0.012 | 19.8 | 11.099 | 2.1 | 0.196 | [5 empty] | 13.61 |  |  | 6.79 | 6.64
2024-02-02 | 154.33 | 6.98 |  |  |  |  | 8.98 | 0.012 | 19.4 | 10.123 | 2.04 | 0.147 | [5 empty] | 13.9 |  |  | 6.78 | 6.77
2024-02-03 | 153.29 | 8.11 |  |  |  |  | 7.72 | 0.012 | 19 | 9.563 | 1.99 | 0.153 | [5 empty] | 13.89 |  |  | 6.76 | 6.75 | 20
2024-02-04 | 236.93 | 7.32 |  |  |  |  | 6.138 | 0.013 | 18.5 | 9.068 | 1.89 | 0.175 | [5 empty] | 13.49 |  |  | 6.84 | 6.68
2024-02-05 | 182.05 | 7.36 |  |  |  |  | 5.911 | 0.011 | 18 | 9.806 | 1.84 | 0.17 | [5 empty] | 11.9 |  |  | 6.79 | 6.65
2024-02-06 | 152.31 | 6.93 | 99.6 | 2.76 |  |  | 4.656 | 0.011 | 17 | 8.595 | 1.72 | 0.155 | [5 empty] | 12.18 |  |  | 6.84 | 6.6
2024-02-07 | 140.61 | 11.32 |  |  |  |  | 5.451 | 0.189 | 17.5 | 8.705 | 1.75 | 0.181 | [5 empty] | 11.32 |  |  | 6.86 | 6.52
2024-02-08 | 130.94 | 6.37 |  |  |  |  | 4.273 | 0.012 | 15.6 | 8.963 | 1.66 | 0.131 | [5 empty] | 10.75 |  |  | 6.79 | 6.51
2024-02-09 | 149.62 | 7.61 |  |  |  |  | 4.89 | 0.012 | 15.6 | 8.558 | 1.73 | 0.14 | [5 empty] | 11.88 |  |  | 6.79 | 6.64
2024-02-10 | 130.86 | 8.68 |  |  |  |  | 4.661 | 0.012 | 14.9 | 9.279 | 1.71 | 0.167 | [5 empty] | 12.5 |  |  | 6.75 | 6.6
2024-02-11 | 207.82 | 8.06 |  |  |  |  | 6.561 | 0.012 | 15.5 | 8.453 | 1.65 | 0.175 | [5 empty] | 12.66 |  |  | 6.77 | 6.63
2024-02-12 | 212.27 | 9.05 |  |  |  |  | 6.57 | 0.012 | 15 | 7.98 | 1.77 | 0.171 | [5 empty] | 12.76 |  |  | 6.78 | 6.64
2024-02-13 | 152.89 | 8.67 | 103 | 2.09 |  |  | 4.637 | 0.012 | 14.7 | 8.82 | 1.61 | 0.215 | [5 empty] | 12.5 |  |  | 6.76 | 6.55
2024-02-14 | 150.08 | 12.76 |  |  |  |  | 5.654 | 0.468 | 15.3 | 8.965 | 1.66 | 0.209 | [5 empty] | 13.46 |  |  | 6.76 | 6.54
2024-02-15 | 166.98 | 8.68 |  |  |  |  | 5.736 | 0.331 | 15.1 | 8.088 | 1.64 | 0.19 | [5 empty] | 13.97 |  |  | 6.78 | 6.57
2024-02-16 | 251.21 | 6.87 |  |  |  |  | 6.034 | 0.013 | 16.5 | 8.705 | 1.83 | 0.155 | [5 empty] | 13.68 |  |  | 6.77 | 6.67
2024-02-17 | 252.29 | 6.59 |  |  |  |  | 17.546 | 0.012 | 21.8 | 8.391 | 1.96 | 0.126 | [5 empty] | 13.98 |  |  | 6.77 | 6.59
2024-02-18 | 249.85 | 7.7 |  |  |  |  | 19.271 | 0.012 | 24 | 8.5 | 2.09 | 0.188 | [5 empty] | 14.19 |  |  | 6.74 | 6.58
2024-02-19 | 245.65 | 8.47 |  |  |  |  | 15.124 | 0.012 | 21.5 | 8.09 | 2.03 | 0.18 | [5 empty] | 14.3 |  |  | 6.71 | 6.56
2024-02-20 | 229.29 | 6.96 | 136 | 3.04 |  |  | 13.403 | 0.012 | 20.9 | 8.267 | 2.13 | 0.147 | [5 empty] | 15.65 |  |  | 6.7 | 6.61
2024-02-21 | 230.44 | 15.86 |  |  |  |  | 17.585 | 1.99 | 23.1 | 8.737 | 2.07 | 0.472 | [5 empty] | 17.52 |  |  | 6.69 | 6.77
2024-02-22 | 277.73 | 8.17 |  |  |  |  | 23.326 | 1.938 | 23.7 | 5.698 | 2.12 | 0.123 | [5 empty] | 16.83 |  |  | 6.77 | 6.78
2024-02-23 | 1065.6 | 7.31 |  |  |  |  | 8.765 | 2.389 | 20 | 8.162 | 1.85 | 0.113 | [5 empty] | 14.2 |  |  | 6.85 | 6.72
2024-02-24 | 156.45 | 4.68 |  |  |  |  | 8.175 | 0.4 | 19.2 | 7.734 | 1.89 | 0.064 | [5 empty] | 12.54 |  |  | 6.86 | 6.59
2024-02-25 | 138.53 | 5.87 |  |  |  |  | 14.092 | 0.012 | 19.3 | 7.995 | 1.66 | 0.042 | [5 empty] | 12.59 |  |  | 6.78 | 6.5
2024-02-26 | 127.03 | 6.41 |  |  |  |  | 16.622 | 0.013 | 19.8 | 8.792 | 1.72 | 0.017 | [5 empty] | 13.06 |  |  | 6.8 | 6.5
2024-02-27 | 105.67 | 7.95 |  |  |  |  | 16.877 | 0.535 | 20.2 | 9.65 | 1.7 | 0.058 | [5 empty] | 13.47 |  |  | 6.8 | 6.55
2024-02-28 | 120.89 | 13.12 |  |  |  |  | 16.547 | 1.112 | 21.3 | 8.434 | 1.8 | 0.105 | [5 empty] | 13.54 |  |  | 6.71 | 6.53
2024-02-29 | 118.63 | 15.83 |  |  | 76 | 3 | 13.65 | 0.242 | 17.2 | 8.961 | 1.5 | 0.104 | [5 empty] | 13.37 |  | 2 | 6.85 | 6.72
月平均 | 208.64 | 8.49 | 112.87 | 2.63 | 76 | 3 | 10.27 | 0.34 | 18.6 | 8.7 | 1.83 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.44 | 0 | 2 | 6.78 | 6.62 | 20
最高值 | 1065.6 | 15.86 | 136 | 3.04 | 76 | 3 | 23.33 | 2.39 | 24 | 11.1 | 2.13 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.52 | 0 | 2 | 6.86 | 6.78 | 20
最低值 | 105.67 | 4.68 | 99.6 | 2.09 | 76 | 3 | 4.27 | 0.01 | 14.7 | 5.7 | 1.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 0 | 2 | 6.69 | 6.5 | 20