## Sheet1
时间 | 2024年第一季度 |  | 厂站名称 |  | 资溪污水处理厂 |  | 化验室月报表
项目 | COD(㎎/l) |  | BOD5(㎎/l) |  | SS(㎎/l) |  | NH3-N(㎎/l) |  | TN(㎎/l) |  | TP(㎎/l) |  | Cl- |  | NO3-N |  | 水温（℃） |  | 色度 |  | PH |  | 粪大肠杆菌 | 第一组生化池 | [6 empty] | 第二组生化池 | [6 empty] | 污泥参数 |  |  | 备注
[24 empty] | 水温（℃） | SV30 | MLSS(㎎/l) | MLVSS(㎎/l) | SVI | 生化池DO |  | 水温（℃） | SV30 | MLSS(㎎/l) | MLVSS(㎎/l) | SVI | 生化池DO |  | 污泥PH | 含水率（%） | 有机质（%）
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水 | [5 empty] | 厌氧 | 好氧 | [5 empty] | 厌氧 | 好氧
2024-01-01 | 149.1038 | 7.603 | 68.675 | 4.14 | 68 | 5 | 25.5108 | 1.1616 | 31.7419 | 8.0808 | 2.2516 | 0.13726 | [5 empty] | 12.6091 |  | 2 | 6.7454 | 6.4873 |  |  | 89.0645 | 7190.625 | 3257.5 | 124.25 | 0.2972 | 1.614 |  | 89.9677 | 7671.875 | 3565 | 117.5 | 0.3308 | 1.83 |  | 57.1731 |  | /
2024-02-02 | 152.4883 | 8.6958 | 66.05 | 3.79 | 62 | 4 | 24.4798 | 1.5504 | 29.0586 | 7.5502 | 2.0507 | 0.10807 | [5 empty] | 12.2526 |  | 2 | 7.0892 | 6.7341 |  |  | 89.8621 | 6716.4286 | 3035 | 134.9286 | 0.289 | 1.475 |  | 90.6897 | 7092.1429 | 3182.5 | 129.0714 | 0.304 | 1.6775 |  | 57.369 |  | /
2024-03-03 | 150.0847 | 10.611 | 63.325 | 4.2 | 69 | 5 | 22.7211 | 1.296 | 24.2774 | 5.3973 | 1.9371 | 0.16068 | 20.6 |  | 0.537 | 1.25 |  | 15.0564 |  | 2 | 7.1063 | 7.0269 |  |  | 89.9677 | 6196.25 | 2860 | 146.625 | 0.2945 | 1.7675 |  | 90.5806 | 6171.875 | 2925 | 148.1875 | 0.3105 | 1.805 |  | 57.125 |  | /
季度平均值 | 150.5589 | 8.9699 | 66.0167 | 4.0433 | 66.3333 | 4.6667 | 24.2372 | 1.336 | 28.3593 | 7.0094 | 2.0798 | 0.13533 | 20.6 |  | 0.537 | 1.25 |  | 13.306 |  | 2 | 6.9803 | 6.7494 |  |  | 89.6314 | 6701.1012 | 3050.8333 | 135.2679 | 0.29357 | 1.6188 |  | 90.4127 | 6978.631 | 3224.1667 | 131.5863 | 0.3151 | 1.7708 |  | 57.2223 |  | /