## Sheet1
江 西 洪 城 水 业 环 保 有 限 公 司
靖安分公司2024年化验年报表
项 目 |  |  |  | 日 期 | [11 empty] | 年平均 | 年最高 | 年最低
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| COD(㎎/l) |  | 进水 | 207.9032 | 196.7931 | 195.1935 | 148.92 | 140.7645 | 157.75 | 134.771 | 122.2097 | 130.29 | 160.8613 | 160.8667 | 198.3548 | 162.8898 | 207.9032 | 122.2097
|  |  | 出水 | 5.0665 | 5.6268 | 7.2045 | 6.869 | 8.099 | 8.568 | 7.4158 | 9.3468 | 7.471 | 8.7168 | 7.9243 | 5.1244 | 7.2861 | 9.3468 | 5.0665
| BOD5(㎎/l) |  | 进水 | 114.5 | 89.025 | 112.875 | 84.55 | 77.025 | 88.725 | 78.875 | 62.75 | 74.775 | 87.16 | 84.225 | 103.575 | 88.1717 | 114.5 | 62.75
|  |  | 出水 | 4.51 | 3.8525 | 3.6225 | 3.525 | 4.4325 | 2.1 | 1.3 | 1.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 3 | 2.9452 | 4.51 | 1.3
| SS(㎎/l) |  | 进水 | 53.5 | 54 | 40 | 37 | 45.5 | 42.5 | 49 | 46 | 57.5 | 66 | 56.5 | 55.5 | 50.25 | 66 | 37
|  |  | 出水 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 5.2083 | 6 | 4.5
| NH3-N(㎎/l) |  | 进水 | 15.6281 | 14.5441 | 12.03 | 10.219 | 13.2794 | 10.14 | 10.5177 | 13.6929 | 12.5653 | 13.4832 | 15.053 | 16.9516 | 13.1754 | 16.9516 | 10.14
|  |  | 出水 | 0.94181 | 0.44793 | 0.77419 | 0.1919 | 0.29723 | 0.39317 | 0.24381 | 0.74268 | 0.24751 | 0.67669 | 0.71988 | 0.73265 | 0.53412 | 0.94181 | 0.1919
| TN(㎎/l) |  | 进水 | 23.0548 | 21.031 | 19.0613 | 14.9397 | 16.7881 | 13.7347 | 14.5516 | 20.6161 | 21.0333 | 22.7097 | 25.93 | 24.1774 | 19.8023 | 25.93 | 13.7347
|  |  | 出水 | 6.4484 | 6.5355 | 4.6774 | 2.5236 | 4.4252 | 4.4567 | 3.509 | 8.7835 | 8.4053 | 9.1613 | 10.1557 | 9.6 | 6.5568 | 10.1557 | 2.5236
| TP(㎎/l) |  | 进水 | 2.6271 | 2.7486 | 2.2952 | 1.9627 | 2.5926 | 2.0357 | 2.1358 | 2.4913 | 2.9757 | 4.201 | 2.8487 | 3.3745 | 2.6907 | 4.201 | 1.9627
|  |  | 出水 | 0.12732 | 0.037448 | 0.075806 | 0.080033 | 0.052935 | 0.10993 | 0.061548 | 0.16613 | 0.17183 | 0.15192 | 0.15579 | 0.082619 | 0.10611 | 0.17183 | 0.037448
| PH |  | 进水 | 6.929 | 6.9103 | 6.7258 | 6.6567 | 6.5484 | 6.74 | 6.4226 | 6.6161 | 6.6533 | 6.7677 | 6.8233 | 6.7097 | 6.7086 | 6.929 | 6.4226
|  |  | 出水 | 6.5355 | 6.8241 | 6.6452 | 6.64 | 6.6742 | 6.5667 | 6.7129 | 6.6645 | 6.8293 | 6.5677 | 6.89 | 6.8226 | 6.6977 | 6.89 | 6.5355
| Cl- |  | 进水 | 日 期 2: 29; 日 期 6: 28.3; 日 期 9: 18.7; 日 期 12: 19.1 | 23.775 | 29 | 18.7
|  |  | 出水 | 日 期 2: 34.1; 日 期 6: 35.7; 日 期 9: 39.5; 日 期 12: 36.6 | 36.475 | 39.5 | 34.1
| NO3-N |  | 进水 | 日 期 2: 6.25; 日 期 6: 2.28; 日 期 9: 7.04; 日 期 12: 3.11 | 4.67 | 7.04 | 2.28
|  |  | 出水 | 日 期 2: 4.21; 日 期 6: 1.56; 日 期 9: 6.09; 日 期 12: 5.4 | 4.315 | 6.09 | 1.56
| 水温（℃） |  | 进水
|  |  | 出水 | 日 期 1: 16.1461; 日 期 2: 15.0299; 日 期 3: 16.8938; 日 期 4: 20.4564; 日 期 5: 23.0428; 日 期 7: 26.08 | 19.6082 | 26.08 | 15.0299
| 粪大肠杆菌 |  | 出水 | 320 | 300 | 303 | 360 | 363 | 640 | 130 | 180 | 827 | 147 | 830 | 702 | 425.1667 | 830 | 130
氧化沟工艺参数 | 第一组氧化沟 | MLSS(㎎/l) |  | 4331.0667 | 4419.7333 | 5040.6667 | 4883.3333 | 7331.5 | 7474 | 9722.5 | 7332.4 | 6688.4 | 6520 | 4830 | 5835.2 | 6200.7333 | 9722.5 | 4331.0667
|  | MLVSS(㎎/l) |  | 2733.5 | 2283.6 | 2809.5 | 2314.5 | 4043.5 | 4384 | 5497.25 | 3868.2 | 3601.8 | 3427.25 | 2628.75 | 3228.4 | 3401.6875 | 5497.25 | 2283.6
|  | SV30 |  | 90.0645 | 81.1379 | 69.1613 | 69.6552 | 96 | 88.25 | 91.75 | 53.2 | 58.2 | 77.75 | 60.5 | 70 | 75.4724 | 96 | 53.2
|  | SVI |  | 210.7333 | 188.5 | 143.0667 | 130.8 | 133.75 | 119 | 100.5 | 69.4 | 87.2 | 121.5 | 124.5 | 138.2 | 130.5958 | 210.7333 | 69.4
|  | 氧化沟DO | DO1 | 2.495 | 2.504 | 2.325 | 2.265 | 1.8 | 1.8975 | 1.9275 | 1.91 | 1.808 | 2.175 | 2.4125 | 2.398 | 2.1598 | 2.504 | 1.8
|  |  | DO2 |  |  |  |  | 1.475 | 1.3475 | 1.27 | 1.258 | 0.61 | 0.225 | 0.235 | 0.232 | 0.83156 | 1.475 | 0.225
|  |  | DO3 |  |  |  |  | 0.03075 | 0.03275 | 0.11925 | 0.0322 | 0.438 | 0.5325 | 0.5375 | 0.558 | 0.28512 | 0.558 | 0.03075
| 第二组氧化沟 | MLSS(㎎/l) |  | 6202.6667 | 5872.9333 | 6717.2 | 6560.4 | 4717.2 | 6445.5 | 5337 | 3410.8 | 7371.2 | 9009.5 | 5418.5 | 3564 | 5885.575 | 9009.5 | 3410.8
|  | MLVSS(㎎/l) |  | 3701 | 3050.4 | 3772 | 1897.4286 | 2536.4 | 3328.5 | 2954.5 | 1769.2 | 3771.8 | 4795 | 2985.75 | 1959.2 | 3043.4315 | 4795 | 1769.2
|  | SV30 |  | 95.4839 | 92.8966 | 94.5161 | 91.6897 | 77 | 75.5 | 47 | 21.4 | 70.4 | 94.25 | 74.5 | 47.2 | 73.4864 | 95.4839 | 21.4
|  | SVI |  | 154.6667 | 158.7857 | 141.2 | 134.3846 | 172 | 115.75 | 86.5 | 63.8 | 99.6 | 106.5 | 137.5 | 125.4 | 124.6739 | 172 | 63.8
|  | 氧化沟DO | DO1 | 2.2125 | 2.404 | 2.6925 | 2.245 | 2.268 | 2.27 | 2.1375 | 2.12 | 2.224 | 2.3825 | 2.2425 | 2.52 | 2.3099 | 2.6925 | 2.12
|  |  | DO2 |  |  |  |  | 0.198 | 0.6655 | 1.23 | 1.248 | 0.492 | 0.2275 | 0.2225 | 0.246 | 0.56619 | 1.248 | 0.198
|  |  | DO3 |  |  |  |  | 0.0372 | 0.0325 | 0.0315 | 0.0298 | 0.52 | 0.5375 | 0.5375 | 0.548 | 0.28425 | 0.548 | 0.0298
| 第三组氧化沟 | MLSS(㎎/l) | [5 empty] | 4650.4 | 3260 | 3215 | 8660.8 | 5286.8 | 3915.5 | 5355.5 | 8096 | 5305 | 8660.8 | 3215
|  | MLVSS(㎎/l) | [5 empty] | 2467.4 | 1800 | 1807.25 | 4519 | 2819.6 | 2092 | 2868.25 | 4428.2 | 2850.2125 | 4519 | 1800
|  | SV30 | [5 empty] | 65.6 | 30.75 | 22 | 70.4 | 46.8 | 45.5 | 69.75 | 92 | 55.35 | 92 | 22
|  | SVI | [5 empty] | 143.2 | 92.75 | 81.75 | 82.2 | 90 | 111.75 | 130.5 | 117.8 | 106.2438 | 143.2 | 81.75
|  | 氧化沟DO | DO1 |  |  |  |  | 1.93 | 2.035 | 2.0925 | 2.028 | 1.866 | 2.0975 | 2.19 | 2.45 | 2.0861 | 2.45 | 1.866
|  |  | DO2 |  |  |  |  | 0.1912 | 0.70075 | 1.295 | 1.27 | 0.636 | 0.2125 | 0.23 | 0.25 | 0.59818 | 1.295 | 0.1912
|  |  | DO3 |  |  |  |  | 0.0326 | 0.02875 | 0.031 | 0.0316 | 0.464 | 0.55 | 0.5675 | 0.536 | 0.28018 | 0.5675 | 0.02875
| 第四组氧化沟 | MLSS(㎎/l) | [5 empty] | 4387.5 | 6797.5 | 5060.5 | 9788.8 | 8327.2 | 4561 | 4205.5 | 4430.4 | 5944.8 | 9788.8 | 4205.5
|  | MLVSS(㎎/l) | [5 empty] | 2364.75 | 3738.5 | 2667 | 5129.6 | 4502.8 | 2358.75 | 2194.75 | 2446.6 | 3175.3438 | 5129.6 | 2194.75
|  | SV30 | [5 empty] | 73.75 | 72.5 | 42.5 | 75.8 | 79.4 | 54.25 | 56 | 64.6 | 64.85 | 79.4 | 42.5
|  | SVI | [5 empty] | 183.25 | 107.5 | 83.75 | 76.4 | 95 | 125.25 | 126.25 | 147.8 | 118.15 | 183.25 | 76.4
|  | 氧化沟DO | DO1 |  |  |  |  | 1.85 | 1.775 | 1.85 | 2.01 | 2.076 | 2.425 | 2.2025 | 2.272 | 2.0576 | 2.425 | 1.775
|  |  | DO2 |  |  |  |  | 1.4025 | 1.3875 | 1.3275 | 1.284 | 0.608 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.84244 | 1.4025 | 0.23
|  |  | DO3 |  |  |  |  | 0.02375 | 0.02925 | 0.0275 | 0.0312 | 0.488 | 0.525 | 0.525 | 0.552 | 0.27521 | 0.552 | 0.02375
| 含水率（%） |  |  | 49.2 | 45.8 | 49.6409 | 51.5 | 50.3 | 51.25 | 50.8516 | 50.7355 | 52.9067 | 51.4258 | 51.34 | 50.9769 | 50.494 | 52.9067 | 45.8
备注:
化验班长审核: 生产部长复核： 厂长：