## 季报
时间 | 2025-02-01 |  |  |  | 化验室2季度报表
项目 | COD(㎎/l) |  | BOD5(㎎/l) | SS(㎎/l) | NH3-N(㎎/l) |  | TN(㎎/l) |  | TP(㎎/l) |  | 水温（℃） | 色度 | PH | 粪大肠杆菌
| 进水 | 出水 | 出水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水（个/L）
2025-07-01 | 135 | 3.72 | / | / | 19.2 | 0.82 | 22.4 | 8.52 | 2.66 | 0.11 | 29.5 | / | 6.66 | /
2025-08-02 | 160 | 5.14 | / | / | 20.9 | 0.68 | 24.2 | 8.29 | 3.04 | 0.14 | 30.6 | / | 6.57 | /
2025-09-01 | 173 | 5.09 | 2.3 | 5 | 22.1 | 1.17 | 25.5 | 8.07 | 3.19 | 0.13 | 30.3 | 2 | 6.66 | 213
季度平均 | 156 | 4.65 | 2.3 | 5 | 20.7333 | 0.89 | 24.0333 | 8.2933 | 2.9633 | 0.12667 | 30.1333 | 2 | 6.63 | 213
最高值 | 173 | 5.14 | 2.3 | 5 | 22.1 | 1.17 | 25.5 | 8.29 | 3.19 | 0.14 | 30.6 | 2 | 6.66 | 213
最低值 | 135 | 3.72 | 2.3 | 5 | 19.2 | 0.68 | 22.4 | 8.07 | 2.66 | 0.11 | 29.5 | 2 | 6.57 | 213