## Sheet1
时间 | 2025年第三季度 |  | 厂站名称 |  | 资溪污水处理厂 |  | 化验室月报表
项目 | COD(㎎/l) |  | BOD5(㎎/l) |  | SS(㎎/l) |  | NH3-N(㎎/l) |  | TN(㎎/l) |  | TP(㎎/l) |  | Cl- |  | NO3-N |  | 水温（℃） |  | 色度 |  | PH |  | 粪大肠杆菌 | 第一组生化池 | [6 empty] | 第二组生化池 | [6 empty] | 污泥参数 |  |  | 备注
[24 empty] | 水温（℃） | SV30 | MLSS(㎎/l) | MLVSS(㎎/l) | SVI | 生化池DO |  | 水温（℃） | SV30 | MLSS(㎎/l) | MLVSS(㎎/l) | SVI | 生化池DO |  | 污泥PH | 含水率（%） | 有机质（%）
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水 | [5 empty] | 厌氧 | 好氧 | [5 empty] | 厌氧 | 好氧
2025-07-01 | 157.6891 | 8.2619 | 83.2 | 2.37 | 95 | 7 | 23.4786 | 0.094194 | 28.4677 | 9.0808 | 2.7365 | 0.1611 | [5 empty] | 28.4085 |  | 2 | 7.074 | 6.7877 | 390 |  | 84.4 | 4894 | 1960 | 173.4 | <0.2 | 2.062 |  | 82.4 | 4826 | 1884 | 172.8 | <0.2 | 1.978 |  | 50.2286 |  | /
2025-08-01 | 164.7818 | 10.1125 | 86.7 | 2.09 | 90 | 8 | 26.7061 | 0.32958 | 31.8258 | 9.4365 | 2.9629 | 0.17684 | [5 empty] | 29.5633 |  |  | 7.1363 | 6.9977 | 40 |  | 85.25 | 4652.5 | 1840 | 183.5 | <0.2 | 2.0657 |  | 80 | 4307.5 | 1677.5 | 185.75 | <0.2 | 2.0775 |  | 52.75 |  | /
2025-09-03 | 147.6334 | 11.4458 | 76.5 | 1.46 | 84 | 6 | 28.615 | 0.6348 | 33.4833 | 10.249 | 3.298 | 0.2369 | 23.8 |  | 0.598 | 9.89 |  | 29.4969 |  |  | 7.1172 | 6.9369 | 460 |  | 80.825 | 4333 | 1724.5 | 186.75 | <0.2 | 1.3775 |  | 72.825 | 3735.75 | 1480.75 | 195 | <0.2 | 1.4013 |  | 54.8321 |  | /
季度平均值 | 156.7014 | 9.94 | 82.1333 | 1.9733 | 89.6667 | 7 | 26.2666 | 0.35286 | 31.259 | 9.5888 | 2.9991 | 0.19161 | 23.8 |  | 0.598 | 9.89 |  | 29.1562 |  | 2 | 7.1092 | 6.9075 | 296.6667 |  | 83.4917 | 4626.5 | 1841.5 | 181.2167 | <0.2 | 1.8351 |  | 78.4083 | 4289.75 | 1680.75 | 184.5167 | <0.2 | 1.8189 |  | 52.6036 |  | /