## 临川污水处理厂_2025-11-18_化验室日报
| 临川污水处理厂 |  |  | 化验日报
检测项目 | 进水 | 进水设计值 | 出水 | 出水标准值
水温（°C） |  | - | 21.05 | -
色度（倍） |  | - | 2 | 30
pH值 | 6.62 | 6 ~ 9 | 6.49 | 6 ~ 9
化学需氧量 CODcr（mg/L） | 220.57 | ≤220 | 12.75 | ≤50
五日生化需氧量BOD5（mg/L) | 110 | ≤120 | 3.13 | ≤10
悬浮固体SS（mg/L） | 139 | ≤200 | 4 | ≤10
氨氮NH₃ ~ N（mg/L） | 11.962 | ≤25 | 0.011 | ≤5
总氮TN（mg/L） | 16.4 | ≤35 | 10.445 | ≤15
总磷TP（mg/L） | 1.76 | ≤3 | 0.153 | ≤0.5