## Sheet1
江 西 洪 城 水 业 环 保 有 限 公 司
安义县分公司2024年化验年报表
项 目 |  |  |  | 日 期 | [11 empty] | 平均值 | 最高值 | 最低值
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
进出水水质 | COD(㎎/l) |  | 进水 | 200.7476 | 267.0999 | 201.7713 | 156.7124 | 149.818 | 136.2785 | 140.5617 | 155.7388 | 127.85 | 115.2845 | 116.2546 | 109.6077 | 156.4771 | 267.0999 | 109.6077
|  |  | 出水 | 14.9953 | 13.3068 | 11.464 | 11.5938 | 11.3823 | 13.7318 | 10.7456 | 13.602 | 15.5314 | 18.9979 | 8.4197 | 8.8737 | 12.7204 | 18.9979 | 8.4197
| BOD5(㎎/l) |  | 进水 | 71.5 | 91.98 | 83.4 | 67.7 | 59.05 | 72.7667 | 56.65 | 68.85 | 60.275 | 56.08 | 62.5667 | 76.975 | 68.9828 | 91.98 | 56.08
|  |  | 出水 | 6.2175 | 6.928 | 6.09 | 5.915 | 5.845 | 5.9267 | 6.155 | 5.7333 | 3 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 5.0925 | 6.928 | 2.7
| SS(㎎/l) |  | 进水 | 123 | 153 | 150 | 162 | 130 | 120 | 148 | 135 | 184 | 196 | 216.3333 | 188 | 158.7778 | 216.3333 | 120
|  |  | 出水 | 6 | 7.6667 | 5 | 5 | 7 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6.5556 | 9 | 5
| NH3-N(㎎/l) |  | 进水 | 19.9764 | 24.0054 | 16.2969 | 12.3572 | 15.4332 | 13.7303 | 14.1999 | 16.4643 | 24.1682 | 24.3951 | 25.4285 | 26.4666 | 19.4102 | 26.4666 | 12.3572
|  |  | 出水 | 0.85345 | 1.0441 | 0.79297 | 0.39963 | 0.53602 | 0.53862 | 0.46326 | 0.40777 | 0.44548 | 0.36003 | 0.81457 | 1.138 | 0.64949 | 1.138 | 0.36003
| TN(㎎/l) |  | 进水 | 22.7806 | 26.2552 | 19.629 | 14.8077 | 17.841 | 16.039 | 17.1732 | 19.4586 | 26.531 | 29.3581 | 29.2346 | 31.8323 | 22.5784 | 31.8323 | 14.8077
|  |  | 出水 | 9.5521 | 9.5946 | 7.1592 | 5.2972 | 6.1474 | 6.219 | 5.6705 | 7.1466 | 9.1372 | 9.1622 | 9.2371 | 9.5807 | 7.8253 | 9.5946 | 5.2972
| TP(㎎/l) |  | 进水 | 2.4481 | 2.2669 | 2.0742 | 1.5706 | 1.7364 | 1.508 | 1.8568 | 1.9472 | 2.2266 | 2.1977 | 2.1559 | 2.0587 | 2.0039 | 2.4481 | 1.508
|  |  | 出水 | 0.22581 | 0.15562 | 0.14156 | 0.14111 | 0.15956 | 0.17662 | 0.12352 | 0.13557 | 0.21041 | 0.18968 | 0.14082 | 0.096884 | 0.1581 | 0.22581 | 0.096884
| PH |  | 进水 | 7.121 | 7.0137 | 6.93 | 6.8204 | 6.9931 | 7.0259 | 6.704 | 6.6997 | 6.8674 | 7.0245 | 6.8988 | 6.592 | 6.8909 | 7.121 | 6.592
|  |  | 出水 | 6.6668 | 7.0377 | 6.9102 | 7.0065 | 6.934 | 6.912 | 6.8106 | 6.4341 | 6.7938 | 6.6755 | 6.8348 | 6.911 | 6.8273 | 7.0377 | 6.4341
| 色度 |  | 进水 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 20 | 29.1667 | 40 | 20
|  |  | 出水 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.0833 | 3 | 2
| 水温 |  | 进水
|  |  | 出水 | 12.127 | 11.5976 | 14.1897 | 18.4894 | 21.2732 | 22.8448 | 26.1691 | 28.3608 | 28.2928 | 23.1992 | 20.5175 | 15.0595 | 20.1767 | 28.3608 | 11.5976
| CL- |  | 进水 | 日 期 1: 30.1; 日 期 2: 30.1; 日 期 5: 25.5; 日 期 11: 26.9 | 28.15 | 30.1 | 25.5
|  |  | 出水 | 日 期 1: 34.7; 日 期 2: 34.7; 日 期 5: 28.6; 日 期 8: 59.1; 日 期 11: 35.4 | 38.5 | 59.1 | 28.6
| NO3-N |  | 进水 | 日 期 2: 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33
|  |  | 出水 | 日 期 2: 7.22; 日 期 5: 1.06; 日 期 8: 0.88; 日 期 11: 1.04 | 2.55 | 7.22 | 0.88
| 粪大肠杆菌 |  | 出水 | 320 | 420 | 500 | 440 |  | 810 | 160 | 830 | 800 | 480 | 350 | 560 | 515.4545 | 830 | 160
污泥参数 | 含水率（%） |  |  | 54.2097 | 53.3552 | 54.1742 | 54.16 | 54.49 | 54.3241 | 52.6516 | 53.9655 | 53.6793 | 52.2226 | 51.7304 | 49.9778 | 53.245 | 54.49 | 49.9778
有机质（%）
污泥PH
氧化沟工艺参数 | 第一组氧化沟 | 水温（℃）
|  | SV30 |  | 54.9355 | 57.7931 | 67.6129 | 62.6 | 61 | 59.5 | 58.25 | 48.8 | 40.75 | 48.25 | 45 | 46 | 54.2076 | 67.6129 | 40.75
|  | MLSS(㎎/l) |  | 4698.5333 | 4781.4 | 5749.4667 | 5392.6 | 5182.4 | 4887 | 4923.25 | 4097.8 | 3917.25 | 4675.75 | 4574.25 | 4573.25 | 4787.7458 | 5749.4667 | 3917.25
|  | MLVSS(㎎/l) |  | 2516.5 | 2581.75 | 3001.75 | 2873 | 2764 | 2623.75 | 2647.75 | 2221.2 | 2045.25 | 2403.5 | 2416.5 | 2351 | 2537.1625 | 3001.75 | 2045.25
|  | SVI |  | 119.2 | 119.8667 | 119.8 | 118.0667 | 117.8 | 121.75 | 118.75 | 119 | 104.25 | 103 | 98.5 | 100.75 | 113.3944 | 121.75 | 98.5
|  | 氧化沟DO | 好氧 |  |  |  |  | 2.302 | 2.21 | 2.185 | 2.254 | 2.225 | 2.1925 | 2.4275 | 2.2475 | 2.2554 | 2.4275 | 2.185
|  |  | 厌氧 |  |  |  |  | 0.1084 | 0.1985 | 0.27625 | 0.2408 | 0.1545 | 0.183 | 0.1715 | 0.164 | 0.18712 | 0.27625 | 0.1084
| 第二组氧化沟 | 水温（℃）
|  | SV30 |  | 44.8387 | 43.7241 | 50 | 43.4333 | 56.8 | 55.75 | 52.25 | 38.6 | 38.5 | 40.25 | 37.75 | 39.25 | 45.0955 | 56.8 | 37.75
|  | MLSS(㎎/l) |  | 3836.2667 | 3623.4667 | 4163.5333 | 3727.6 | 4727.2 | 4464.75 | 4414.25 | 3251.2 | 3678 | 3901.25 | 4035.5 | 3721 | 3962.0014 | 4727.2 | 3251.2
|  | MLVSS(㎎/l) |  | 2144 | 1867.25 | 2165.25 | 1978 | 2543.2 | 2398.25 | 2373 | 1745 | 1908.5 | 2040.25 | 2028 | 1978.75 | 2097.4542 | 2543.2 | 1745
|  | SVI |  | 120.8667 | 119.6667 | 122.0667 | 119.1333 | 120.6 | 126.25 | 118.75 | 119 | 105.5 | 103.25 | 94.5 | 105.75 | 114.6111 | 126.25 | 94.5
|  | 氧化沟DO | 好氧 |  |  |  |  | 2.288 | 2.1725 | 2.2075 | 2.242 | 2.2625 | 2.1675 | 2.385 | 2.11 | 2.2294 | 2.385 | 2.11
|  |  | 厌氧 |  |  |  |  | 0.26 | 0.19675 | 0.28025 | 0.19 | 0.1405 | 0.172 | 0.18175 | 0.17025 | 0.19894 | 0.28025 | 0.1405
氧化沟工艺参数 | 第三组氧化沟 | 水温（℃）
|  | SV30 |  | 16.9032 | 16.1379 | 17.7419 | 17.7143 | 21.4 | 18.75 | 15 | 13 | 17.5 | 21 | 21.75 | 18.5 | 17.9498 | 21.75 | 13
|  | MLSS(㎎/l) |  | 1718.5714 | 1618.4 | 1849.0667 | 1787.6429 | 2143.8 | 1936.5 | 1564.75 | 1345.2 | 1709.75 | 2085.5 | 2073.5 | 1715 | 1795.6401 | 2143.8 | 1345.2
|  | MLVSS(㎎/l) |  | 1116.8 | 878 | 945.5 | 900.25 | 1141.4 | 1033 | 1046.25 | 715.6 | 877 | 1095 | 1082.25 | 923 | 979.5042 | 1141.4 | 715.6
|  | SVI |  | 99.0667 | 102.4 | 97.8 | 99.8571 | 105.2 | 96.25 | 95.5 | 96.4 | 16.25 | 100.75 | 105 | 108 | 93.5395 | 108 | 16.25
|  | 氧化沟DO | 好氧 |  |  |  |  | 2.596 | 2.0925 | 2.1 | 2.176 | 2.6425 | 2.2275 | 2.21 | 2.2625 | 2.2884 | 2.6425 | 2.0925
|  |  | 厌氧 |  |  |  |  | 0.1814 | 0.195 | 0.27175 | 0.2374 | 0.162 | 0.16975 | 0.176 | 0.17525 | 0.19607 | 0.27175 | 0.162
| 第四组氧化沟 | 水温（℃）
|  | SV30 |  | 13.3226 | 14.3448 | 15.9677 | 17.2857 | 17.2 | 18.75 | 13 | 12.8 | 16.25 | 20.25 | 17.5 | 18.25 | 16.2434 | 20.25 | 12.8
|  | MLSS(㎎/l) |  | 1339.8667 | 1449.2 | 1673.4667 | 1716.8571 | 1731 | 1898.5 | 1324.5 | 1327.4 | 1567.75 | 2033.25 | 1573.25 | 1647.75 | 1606.8992 | 2033.25 | 1324.5
|  | MLVSS(㎎/l) |  | 717.75 | 799 | 849.25 | 977.5 | 927 | 999 | 705 | 706 | 835.25 | 1109.25 | 845.25 | 904.25 | 864.5417 | 1109.25 | 705
|  | SVI |  | 98.4667 | 100.2 | 98.9333 | 98.7857 | 100.4 | 98.25 | 98.5 | 96.4 | 104.5 | 100.25 | 111.25 | 111.5 | 101.453 | 111.5 | 96.4
|  | 氧化沟DO | 好氧 | / | / | / | / | 2.548 | 2.145 | 2.07 | 2.156 | 2.4425 | 2.2075 | 2.1075 | 2.0925 | 2.2211 | 2.548 | 2.07
|  |  | 厌氧 | / | / | / | / | 0.1862 | 0.19675 | 0.2785 | 0.2338 | 0.162 | 0.172 | 0.1705 | 0.17425 | 0.19675 | 0.2785 | 0.162