## Sheet1
时间 | 2025年第一季度 |  | 厂站名称 |  | 资溪污水处理厂 |  | 化验室月报表
项目 | COD(㎎/l) |  | BOD5(㎎/l) |  | SS(㎎/l) |  | NH3-N(㎎/l) |  | TN(㎎/l) |  | TP(㎎/l) |  | Cl- |  | NO3-N |  | 水温（℃） |  | 色度 |  | PH |  | 粪大肠杆菌 | 第一组生化池 | [6 empty] | 第二组生化池 | [6 empty] | 污泥参数 |  |  | 备注
[24 empty] | 水温（℃） | SV30 | MLSS(㎎/l) | MLVSS(㎎/l) | SVI | 生化池DO |  | 水温（℃） | SV30 | MLSS(㎎/l) | MLVSS(㎎/l) | SVI | 生化池DO |  | 污泥PH | 含水率（%） | 有机质（%）
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水 | [5 empty] | 厌氧 | 好氧 | [5 empty] | 厌氧 | 好氧
2025-01-01 | 287.592 | 14.1278 | 126 | 2.92 | 76 | 6 | 42.3469 | 1.6101 | 47.0774 | 7.9152 | 3.9242 | 0.081452 | [5 empty] | 12.6636 |  | 2 | 7.2512 | 7.0906 | 260 |  | 91.2 | 5998 | 2504 | 153.2 | <0.2 | 1.438 |  | 92 | 6644 | 2732 | 142 | <0.2 | 1.592 |  | 57.4 |  | /
2025-02-02 | 264.0325 | 12.0685 | 106 | 2.1 | 61 | 5 | 37.2986 | 1.2298 | 42.35 | 7.9069 | 3.5 | 0.069393 | [5 empty] | 12.984 |  | 2 | 7.2976 | 7.053 | 490 |  | 92.5 | 5962.5 | 2490 | 158.5 | <0.2 | 1.4675 |  | 93 | 5655 | 2307.5 | 166.75 | <0.2 | 1.6375 |  | 54.1 |  | /
2025-03-03 | 182.9043 | 11.1327 | 101 | 3.42 | 73 | 5 | 25.0245 | 1.0719 | 29.3032 | 5.052 | 2.5954 | 0.11377 | 30.2 |  | 0.949 | 6.87 |  | 15.7057 |  | 2 | 7.2839 | 6.8754 | 270 |  | 91.5 | 5175 | 2160 | 178 | <0.2 | 1.305 |  | 93.75 | 5340 | 2240 | 177.75 | <0.2 | 1.1025 |  | 55.78 |  | /
季度平均值 | 244.8429 | 12.443 | 111 | 2.8133 | 70 | 5.3333 | 34.89 | 1.304 | 39.5769 | 6.958 | 3.3398 | 0.088206 | 30.2 |  | 0.949 | 6.87 |  | 13.7844 |  | 2 | 7.2776 | 7.0063 | 340 |  | 91.7333 | 5711.8333 | 2384.6667 | 163.2333 | <0.2 | 1.4035 |  | 92.9167 | 5879.6667 | 2426.5 | 162.1667 | <0.2 | 1.444 |  | 55.76 |  | /