## Sheet1
修水县污水处理厂2025年度情况汇总表
项目 |  |  | 月 份
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合计 | 月平均
| BOD5 | 进水 | 103.5 | 89.725 | 106 | 83.95 | 65.6 | 48.875 | 72.5 | 75 | 91.6 | 77.575 | 76.4 | 84.4 | 975.125 | 81.26
| mg/l | 出水 | 3.495 | 3.187 | 4.26 | 2.558 | 1.313 | 0.939 | 0.992 | 1.1 | 1.06 | 1.41 | 1.67 | 2.455 | 24.439 | 2.036
| BOD5削减量 |  | 98.47 | 78.48 | 106.86 | 87.15 | 56.27 | 44.6 | 61.16 | 56.4 | 74.27 | 66.19 | 55.48 | 73.21 | 858.54 | 71.54
| COD | 进水 | 203.46 | 205.044 | 211.317 | 161.692 | 131.232 | 96.192 | 133.34 | 138.48 | 126.705 | 152.65 | 159.72 | 184.25 | 1904.082 | 158.67
| mg/l | 出水 | 13.588 | 15.929 | 13.421 | 9.999 | 9.497 | 7.503 | 6.55 | 8.32 | 6.691 | 8.7 | 9.733 | 10.977 | 120.908 | 10.07
| COD削减量 |  | 186.97 | 171.51 | 207.86 | 162.42 | 106.55 | 82.559 | 108.45 | 99.4 | 98.44 | 125.06 | 111.36 | 154.56 | 1615.139 | 134.59
| SS | 进水 | 65 | 71 | 81 | 72 | 68 | 66 | 75 | 69 | 73 | 78 | 76 | 72 | 866 | 72.16
| mg/l | 出水 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 45 | 3.75
| SS削减量 |  | 61.05 | 61.67 | 81.93 | 73.88 | 56.02 | 57.71 | 59 | 49.6 | 57.42 | 64.29 | 53.45 | 60.75 | 736.77 | 61.39
| TN | 进水 | 35.539 | 31.604 | 25.565 | 25.027 | 21.322 | 22.078 | 23.39 | 24.75 | 27.672 | 27.4 | 30.7 | 30.39 | 325.437 | 27.11
| mg/l | 出水 | 10.18 | 11.394 | 8.57 | 9.049 | 8.724 | 7.209 | 6.83 | 8.6 | 9.778 | 11.44 | 11.17 | 11.309 | 114.253 | 9.52
| TN削减量 |  | 24.97 | 18.329 | 17.85 | 17.11 | 11.03 | 13.84 | 14.16 | 12.33 | 14.68 | 13.87 | 14.5 | 17.06 | 189.729 | 15.8
| TP | 进水 | 3.571 | 3.049 | 2.537 | 2.463 | 2.131 | 1.899 | 2.25 | 2.41 | 2.305 | 2.59 | 2.514 | 2.353 | 30.072 | 2.5
| mg/l | 出水 | 0.137 | 0.208 | 0.138 | 0.229 | 0.161 | 0.175 | 0.23 | 0.237 | 0.179 | 0.2 | 0.221 | 0.265 | 2.38 | 0.198
| TP削减量 |  | 3.38 | 2.577 | 2.52 | 2.39 | 1.72 | 1.605 | 1.73 | 1.66 | 1.74 | 2.08 | 1.7 | 2.1 | 25.202 | 2.1
| NH3-N | 进水 | 31.77 | 27.239 | 22.123 | 21.06 | 16.367 | 17.83 | 19.59 | 19.9 | 24.044 | 22.65 | 26.37 | 25.769 | 274.712 | 22.89
| mg/l | 出水 | 1.043 | 0.759 | 0.655 | 0.577 | 0.299 | 0.234 | 0.23 | 0.173 | 0.251 | 0.37 | 0.548 | 0.547 | 5.686 | 0.47
| NH3-N削减量 |  | 30.26 | 24.02 | 22.55 | 21.93 | 14.06 | 16.3798 | 16.56 | 15.06 | 19.52 | 19.4 | 19.17 | 22.5 | 241.4098 | 20.11
| 投药量(kg) |  | 70625 | 62175 | 54600 | 62525 | 38600 | 35200 | 45150 | 59975 | 55825 | 69775 | 85375 | 49225 | 689050 | 54720
处理水量（万吨) |  |  | 89.68 | 90.6929 | 105.0348 | 107.0747 | 87.5266 | 93.0884 | 85.5316 | 76.37 | 82.0268 | 86.8788 | 74.24 | 89.34 | 1067.4846 | 88.95
生产指标分析 | 电量(度) |  | 325890 | 290640 | 285630 | 286530 | 258300 | 223740 | 226830 | 215100 | 195180 | 218610 | 195480 | 217020 | 2938950 | 244912
| 产泥量(吨) |  | 638.65 | 445.81 | 651.61 | 644.93 | 599.94 | 388.38 | 402.98 | 470.7 | 396.76 | 394.55 | 378.6 | 467.68 | 5880.59 | 490
| 含水率% |  | 73.466 | 75.352 | 75 | 75.553 | 74.003 | 75.533 | 77.86 | 77.3 | 76.795 | 75.904 | 75.8 | 76.537 | 909.103 | 75.75
| 运行天数 |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | /