## Sheet1
时间 | 2025年第四季度 |  | 厂站名称 |  | 资溪污水处理厂 |  | 化验室月报表
项目 | COD(㎎/l) |  | BOD5(㎎/l) |  | SS(㎎/l) |  | NH3-N(㎎/l) |  | TN(㎎/l) |  | TP(㎎/l) |  | Cl- |  | NO3-N |  | 水温（℃） |  | 色度 |  | PH |  | 粪大肠杆菌 | 第一组生化池 | [6 empty] | 第二组生化池 | [6 empty] | 污泥参数 |  |  | 备注
[24 empty] | 水温（℃） | SV30 | MLSS(㎎/l) | MLVSS(㎎/l) | SVI | 生化池DO |  | 水温（℃） | SV30 | MLSS(㎎/l) | MLVSS(㎎/l) | SVI | 生化池DO |  | 污泥PH | 含水率（%） | 有机质（%）
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水 | [5 empty] | 厌氧 | 好氧 | [5 empty] | 厌氧 | 好氧
2025-10-01 | 164.8241 | 8.8431 | 74 | 1.5 | 97 | 6 | 31.3869 | 0.76032 | 36.3387 | 11.2793 | 3.2619 | 0.203 | [5 empty] | 26.3493 |  | 2 | 7.216 | 7.0787 | 330 |  | 68.92 | 3668.4 | 1482.6 | 188.2 | 0.174 | 0.86 |  | 75.5 | 4029 | 1630 | 187.4 | 0.174 | 0.52 |  | 55.7194 |  | /
2025-11-02 | 184.0988 | 8.3576 | 98.6 | 1.8 | 82 | 5 | 33.2571 | 0.55877 | 40 | 11.3984 | 3.4117 | 0.2033 | [5 empty] | 18.7971 |  |  | 7.0537 | 6.8614 |  |  | 68.225 | 3790.25 | 1517 | 180.25 | 0.185 | 0.7125 |  | 73.1 | 3888.25 | 1567.25 | 188.25 | 0.175 | 0.61 |  | 57.1464 |  | /
2025-12-03 | 230.658 | 9.096 | 111 | 1.6 | 81 | 7 | 42.441 | 0.39 | 49.294 | 12.004 | 3.857 | 0.191 | 21.1 |  | 0.3 | 10.6 |  | 15.369 |  |  | 7.138 | 6.747 | 470 |  | 70.375 | 3748 | 1545.5 | 188 | 0.186 | 1.05 |  | 77.325 | 4257.5 | 1726 | 181.5 | 0.178 | 1.352 |  | 57.058 |  | /
季度平均值 | 193.1936 | 8.7656 | 94.5333 | 1.6333 | 86.6667 | 6 | 35.695 | 0.5697 | 41.8776 | 11.5606 | 3.5102 | 0.1991 | 21.1 |  | 0.3 | 10.6 |  | 20.1718 |  | 2 | 7.1359 | 6.8957 |  |  | 69.1733 | 3735.55 | 1515.0333 | 185.4833 | 0.18167 | 0.87417 |  | 75.3083 | 4058.25 | 1641.0833 | 185.7167 | 0.17567 | 0.82733 |  | 56.6413 |  | /