## 年报 (hidden)
24 |  | 进水浓度（mg/L) |  |  |  |  | 出水浓度（mg/L）
厂站名称 | 月份 | pH | CODcr | NH3-N | TN | TP | CODcr | NH3-N | BOD5 | SS | TN | TP | pH | 粪大肠菌 | 色度
安福污水处理厂 | 2024-01-01 |  | 181 | 20.8 | 26.7 | 2.86 | 7.43 | 0.566 | 4.68 | 7 | 10.3 | 0.158 | 7.14 | 247 | 2
安福污水处理厂 | 2024-02-01 |  | 148 | 16 | 21.3 | 2.57 | 6.79 | 0.586 | 3.44 | 6 | 8.34 | 0.109 | 7.04 | 110 | 2
安福污水处理厂 | 2024-03-01 |  | 158 | 23.8 | 29.7 | 2.94 | 13.6 | 0.175 | 4.82 | 6 | 8.59 | 0.168 | 6.79 | 263 | 2
安福污水处理厂 | 2024-04-01 |  | 141 | 24.8 | 30.2 | 3.06 | 12.9 | 0.088 | 3.08 | 6 | 8.46 | 0.292 | 6.88 | 210 | 2
安福污水处理厂 | 2024-05-01 |  | 117 | 22.4 | 27.1 | 2.42 | 8.76 | 0.072 | 4.02 | 5 | 9.13 | 0.215 | 6.77 | 53 | 2
安福污水处理厂 | 2024-06-01 |  | 100 | 16.4 | 21.9 | 2.27 | 7.36 | 0.234 | 2.11 | 7 | 8.37 | 0.221 | 6.58 | 313 | 2
安福污水处理厂 | 2024-07-01 |  | 113 | 19.6 | 25 | 3.07 | 11.2 | 1.12 | 6.4 | 5 | 11 | 0.192 | 6.70 | 267 | 2
安福污水处理厂 | 2024-08-01 |  | 112 | 17 | 22.8 | 2.84 | 8.78 | 0.241 | 3.96 | 5 | 10.3 | 0.209 | 6.67 | 357 | 2 | 运营年报导出，根据各厂的自行监测方案内容自行增减，进水pH等，出水增加了自行监测方案的要求pH、粪大肠菌及色度。注：增减部分已标黄
安福污水处理厂 | 2024-09-01 |  | 139 | 23.2 | 28.7 | 3.23 | 15 | 0.742 | 4.23 | 5 | 11.8 | 0.215 | 6.69 | 487 | 2
安福污水处理厂 | 2024-10-01 |  | 137 | 28.3 | 34.8 | 3.97 | 13.8 | 0.531 | 4.82 | 6 | 11 | 0.174 | 6.78 | 350 | 2
安福污水处理厂 | 2024-11-01 |  | 112 | 28.3 | 34.5 | 4.12 | 10.4 | 0.245 | 3.2 | 6 | 10.7 | 0.154 | 6.78 | 240 | 2
安福污水处理厂 | 2024-12-01 |  | 141 | 32.9 | 38.3 | 4.7 | 8.69 | 0.622 | 3.83 | 5 | 11.3 | 0.0965 | 7.11 | 123 | 2
平均 | / |  | 133 | 22.79 | 28.42 | 3.17 | 10.39 | 0.44 | 4.05 | 5.75 | 9.94 | 0.18 | 6.83 | 252 | 2
最大值 | / |  | 181 | 32.9 | 38.3 | 4.7 | 15 | 1.12 | 6.4 | 7 | 11.8 | 0.29 | 7.59 | 487 | 2
最小值 | / |  | 100 | 16 | 21.3 | 2.27 | 6.79 | 0.07 | 2.11 | 5 | 8.34 | 0.1 | 6.21 | 53 | 2

## 季报
时间 | 2025-02-01 |  |  |  | 峡江工业污水处理厂化验室4季度报表
项目 | COD(㎎/l) |  | BOD5(㎎/l) | SS(㎎/l) | NH3-N(㎎/l) |  | TN(㎎/l) |  | TP(㎎/l) |  | 水温（℃） | 色度 | PH | 粪大肠杆菌
| 进水 | 出水 | 出水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水（个/L）
2025-10-01 | 103 | 41.7 | 1.54 | 12 | 20.2 | 0.191 | 27.5 | 13.1 | 1.23 | 0.205 | 27.3 | 3 | 7.2 | /
2025-11-01 | 92.5 | 41.1 | 1.38 | 11 | 11.4 | 0.14 | 21.6 | 13.2 | 1.47 | 0.149 | 20.6 | 3 | 7.2 | /
2025-12-01 | 75.7 | 44.9 | 1.44 | 12 | 14.5 | 0.18 | 24.7 | 13.3 | 1.01 | 0.265 | 17.1 | 3 | 7.3 | 3067
季度平均 | 90.4 | 42.6 | 1.4533 | 11.6667 | 15.3667 | 0.17033 | 24.6 | 13.2 | 1.2367 | 0.20633 | 21.6667 | 3 | 7.2333 | 3067
最高值 | 103 | 44.9 | 1.54 | 12 | 20.2 | 0.191 | 27.5 | 13.3 | 1.47 | 0.265 | 27.3 | 3 | 7.3 | 3067
最低值 | 75.7 | 41.1 | 1.38 | 11 | 11.4 | 0.14 | 21.6 | 13.1 | 1.01 | 0.149 | 17.1 | 3 | 7.2 | 3067