## Sheet1
江 西 洪 城 水 业 环 保 有 限 公 司
安义县分公司2025年化验年报表
项 目 |  |  |  | 日 期 | [11 empty] | 平均值 | 最高值 | 最低值
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
进出水水质 | COD(㎎/l) |  | 进水 | 121.7483 | 130.6557 | 110.4526 | 106.4254 | 87.4894 | 139.5001 | 88.1027 | 53.83 | 58.3987 | 73.8441 | 81.6253 | 94.9101 | 95.5819 | 139.5001 | 53.83
|  |  | 出水 | 7.9942 | 7.9864 | 7.654 | 8.1194 | 8.3117 | 7.1175 | 8.7967 | 6.7124 | 7.8534 | 6.2853 | 7.7172 | 8.4477 | 7.7497 | 8.7967 | 6.2853
| BOD5(㎎/l) |  | 进水 | 61.1 | 58.925 | 52.15 | 52.35 | 46.925 | 44.74 | 46.64 | 26.325 | 29.025 | 32.4 | 32.45 | 44.98 | 44.0008 | 61.1 | 26.325
|  |  | 出水 | 3.1 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 3 | 2.7 | 1.2 | 0.9 | 2.2 | 2.7 | 3.6 | 2.525 | 3.6 | 0.9
| SS(㎎/l) |  | 进水 | 206 | 178 | 149 | 158.6667 | 179 | 194.5 | 131 | 131.3333 | 131 |  | 142 | 114 | 155.8636 | 206 | 114
|  |  | 出水 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6
| NH3-N(㎎/l) |  | 进水 | 25.9532 | 20.7825 | 14.5409 | 15.9838 | 11.9237 | 12.3234 | 12.9381 | 12.4126 | 13.7417 | 15.8214 | 19.6634 | 18.0664 | 16.1793 | 25.9532 | 11.9237
|  |  | 出水 | 1.4148 | 0.69679 | 0.66645 | 0.31177 | 0.146 | 0.085433 | 0.23284 | 0.16958 | 0.49427 | 0.29526 | 0.2304 | 0.20565 | 0.41244 | 1.4148 | 0.085433
| TN(㎎/l) |  | 进水 | 28.3581 | 25.3857 | 18.6129 | 19.8033 | 17.0129 | 16.0067 | 14.6484 | 14.6806 | 16.199 | 17.7677 | 21.77 | 22.3323 | 19.3815 | 28.3581 | 14.6484
|  |  | 出水 | 9.2445 | 8.5529 | 6.8618 | 5.4037 | 4.5762 | 4.2969 | 4.7432 | 7.1724 | 6.7087 | 7.1339 | 6.5347 | 8.1878 | 6.6181 | 9.2445 | 4.2969
| TP(㎎/l) |  | 进水 | 2.0895 | 2.0382 | 1.6031 | 1.3482 | 1.2861 | 1.3651 | 1.3603 | 1.3513 | 1.3803 | 1.49 | 1.6867 | 1.4584 | 1.5381 | 2.0895 | 1.2861
|  |  | 出水 | 0.10471 | 0.098929 | 0.064806 | 0.096667 | 0.13419 | 0.063167 | 0.071387 | 0.10158 | 0.1149 | 0.096065 | 0.089067 | 0.10994 | 0.09545 | 0.13419 | 0.063167
| PH |  | 进水 | 7.0874 | 7.0119 | 6.7846 | 6.7247 | 6.7713 | 6.7898 | 6.9554 | 6.8223 | 6.8598 | 6.9653 | 7.0416 | 7.0953 | 6.9091 | 7.0953 | 6.7247
|  |  | 出水 | 6.7652 | 6.8161 | 6.6286 | 6.8664 | 7.0878 | 7.1475 | 7.1654 | 7.0702 | 6.7833 | 6.777 | 6.7853 | 6.6241 | 6.8764 | 7.1654 | 6.6241
| 色度 |  | 进水 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 26.6667 | 20 |  |  |  | 21.8519 | 30 | 20
|  |  | 出水 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 水温 |  | 进水
|  |  | 出水 | 13.7748 | 13.2018 | 15.7425 | 20.0766 | 23.582 | 25.4567 | 28.5459 | 29.4207 |  | 26.0659 | 21.0494 | 17.7165 | 21.3303 | 29.4207 | 13.2018
| CL- |  | 进水 | 日 期 1: 31.2; 日 期 4: 30.2; 日 期 7: 27.4; 日 期 10: 24.5 | 28.325 | 31.2 | 24.5
|  |  | 出水 | 日 期 1: 51.9; 日 期 4: 43.2; 日 期 7: 35.3; 日 期 8: 37; 日 期 10: 33.6 | 40.2 | 51.9 | 33.6
| NO3-N |  | 进水 | 日 期 1: 0.653; 日 期 4: 1.97; 日 期 7: 1.2; 日 期 10: 1.32 | 1.2857 | 1.97 | 0.653
|  |  | 出水 | 日 期 1: 7.43; 日 期 4: 2.13; 日 期 7: 2.88; 日 期 8: 2.24; 日 期 10: 7.88 | 4.512 | 7.88 | 2.13
| 粪大肠杆菌 |  | 出水 | 360 | 370 | 310 | 210 | 390 | 290 | 410 |  | 460 | 380 | 290 | 190 | 332.7273 | 460 | 190
污泥参数 | 含水率（%） |  |  | 51.037 | 50.7429 | 50.3935 | 51.7833 | 50.529 | 50.4167 | 52.0419 | 51.5677 | 51.3267 | 52.4419 | 52.4167 | 52.4968 | 51.4328 | 52.4968 | 50.3935
| 有机质（%） | [14 empty] | / | bar: 日 期 1 to 日 期 11
| 污泥PH | [14 empty] | / | bar: 日 期 1 to 日 期 11
氧化沟工艺参数 | 第一组氧化沟 | 水温（℃）
|  | SV30 |  | 49 | 58.25 | 52.25 | 55 | 69 | 34 | 33.2 | 36.5 | 57 | 57 | 31.3333 | 44.2 | 48.0611 | 69 | 31.3333
|  | MLSS(㎎/l) |  | 4690.25 | 5639.25 | 4897.25 | 5060.2 | 6720.25 | 4659.25 | 4183.2 | 3863 | 5867.4 | 6369 | 3755.3333 | 4976.8 | 5056.7653 | 6720.25 | 3755.3333
|  | MLVSS(㎎/l) |  | 2459.75 | 2988.75 | 2523 | 3449.8 | 4568.25 | 2539.75 | 2262.6 | 2068.5 | 3047.2 | 3174.75 | 1932.6667 | 2552.8 | 2797.3181 | 4568.25 | 1932.6667
|  | SVI |  | 104.75 | 103.5 | 106.5 | 107.4 | 102.5 | 72.25 | 80.6 | 93.75 | 95.8 | 90 | 82.6667 | 87 | 93.8931 | 107.4 | 72.25
|  | 氧化沟DO | 好氧 | 0.1965 | 0.18075 | 0.188 | 0.1974 | 0.21075 | 0.1875 | 0.1742 | 0.15625 | 0.18525 | / | / |  | 0.18629 | 0.21075 | 0.15625
|  |  | 厌氧 | 2.3725 | 2.24 | 2.3175 | 2.34 | 2.7425 | 2.3875 | 2.462 | 2.65 | 2.4575 | / | / |  | 2.4411 | 2.7425 | 2.24
| 第二组氧化沟 | 水温（℃）
|  | SV30 |  | 54.75 | 60.25 | 51.25 | 67 | 72.25 | 36.25 | 38.6 | 29.75 | 44.8 | 51.5 | 36.6667 | 47 | 49.1722 | 72.25 | 29.75
|  | MLSS(㎎/l) |  | 5268.5 | 5783 | 5136.75 | 5847.4 | 7048.5 | 5011.25 | 4856 | 3355.75 | 4627.4 | 5587 | 4049.6667 | 4862.8 | 5119.5014 | 7048.5 | 3355.75
|  | MLVSS(㎎/l) |  | 2688 | 3068 | 2654.25 | 3788.8 | 4712 | 2721.5 | 2711.4 | 1800.75 | 2443.8 | 2731 | 2123 | 2461.2 | 2825.3083 | 4712 | 1800.75
|  | SVI |  | 103.75 | 104.5 | 100 | 113.4 | 102.5 | 74.75 | 81 | 88.75 | 96.8 | 92.75 | 90.6667 | 94.8 | 95.3056 | 113.4 | 74.75
|  | 氧化沟DO | 好氧 | 0.177 | 0.19125 | 0.1665 | 0.1732 | 0.22725 | 0.19975 | 0.1496 | 0.1565 | 0.17775 | / | / |  | 0.17987 | 0.22725 | 0.1496
|  |  | 厌氧 | 2.165 | 2.38 | 2.2875 | 2.57 | 2.9775 | 2.675 | 2.638 | 2.4625 | 2.4675 | / | / |  | 2.5137 | 2.9775 | 2.165
| 第三组氧化沟 | 水温（℃）
|  | SV30 |  | 19 | 21.75 | 11.25 | 13.6 | 21.3333 | 10.5 | 12.6667 | / | / | / | / |  | 15.7286 | 21.75 | 10.5
|  | MLSS(㎎/l) |  | 1884 | 2129.5 | 1119 | 1574.2 | 2207.6667 | 1991.5 | 1666 | / | / | / | / |  | 1795.981 | 2207.6667 | 1119
|  | MLVSS(㎎/l) |  | 985.5 | 1123.5 | 588.5 | 1008.4 | 1419.3333 | 1128.5 | 917.3333 | / | / | / | / |  | 1024.4381 | 1419.3333 | 588.5
|  | SVI |  | 98.75 | 101.75 | 98.5 | 79.8 | 95.6667 | 54 | 76.3333 | / | / | / | / |  | 86.4 | 101.75 | 54
|  | 氧化沟DO | 好氧 | 0.16525 | 0.17925 | 0.17625 | 0.1718 | 0.198 | 0.18625 | 0.15567 | / | / | / | / |  | 0.17607 | 0.198 | 0.15567
|  |  | 厌氧 | 2.3425 | 2.365 | 2.3375 | 2.704 | 2.7833 | 2.4175 | 2.6467 | / | / | / | / |  | 2.5138 | 2.7833 | 2.3375
| 第四组氧化沟 | 水温（℃） | bar: 日 期 8 to 日 期 11
|  | SV30 |  | 64.25 | 66.25 | 65.25 | 14 | 13.3333 | 16.5 | 14.6667 | / | / | / | / |  | 36.3214 | 66.25 | 13.3333
|  | MLSS(㎎/l) |  | 6043.25 | 6387.75 | 6734 | 1467 | 1203.6667 | 1901.75 | 1863 | / | / | / | / |  | 3657.2024 | 6734 | 1203.6667
|  | MLVSS(㎎/l) |  | 3123.5 | 3310 | 3272.75 | 967 | 826 | 1087 | 990.6667 | / | / | / | / |  | 1939.5595 | 3310 | 826
|  | SVI |  | 106.25 | 103.5 | 96.5 | 91.6 | 112.3333 | 62.75 | 78.6667 | / | / | / | / |  | 93.0857 | 112.3333 | 62.75
|  | 氧化沟DO | 好氧 | 0.168 | 0.18325 | 0.159 | 0.1732 | 0.18 | 0.2035 | 0.157 | / | / | / | / |  | 0.17485 | 0.2035 | 0.157
|  |  | 厌氧 | 2.34 | 2.1625 | 2.4125 | 2.742 | 2.7 | 2.4725 | 2.4267 | / | / | / | / |  | 2.4652 | 2.742 | 2.1625
| 第五组氧化沟 | 水温（℃）
|  | SV31 |  | / | / | / | 89.4 | 86.75 | 42.5 | 37.6 | 40 | 41.4 | 34 | 60 | 69.2 | 55.65 | 89.4 | 34
|  | MLSS(㎎/l) |  | / | / | / | 8724.6 | 8488.25 | 5548.75 | 4614 | 4366.75 | 4373.2 | 4003 | 5445.75 | 5778.6 | 5704.7667 | 8724.6 | 4003
|  | MLVSS(㎎/l) |  | / | / | / | 5919.4 | 5818.5 | 3229.5 | 2588.8 | 2337.5 | 2310.8 | 1958 | 2832 | 2967 | 3329.0556 | 5919.4 | 1958
|  | SVI |  | / | / | / | 102.8 | 102 | 75.75 | 81.4 | 91.5 | 94.6 | 84.75 | 109.25 | 119.8 | 95.7611 | 119.8 | 75.75
|  | 氧化沟DO | 好氧 | / | / | / | 0.1966 | 0.2385 | 0.18675 | 0.1992 | 0.1785 | 0.19 | / | / |  | 0.19826 | 0.2385 | 0.1785
|  |  | 厌氧 | / | / | / | 3.08 | 2.99 | 3.3075 | 3.09 | 2.87 | 2.4675 | / | / |  | 2.9675 | 3.3075 | 2.4675