## Sheet1
时间 | 2025年 |  | 厂站名称 |  | 资溪污水处理厂 |  | 化验室月报表
项目 | COD(㎎/l) |  | BOD5(㎎/l) |  | SS(㎎/l) |  | NH3-N(㎎/l) |  | TN(㎎/l) |  | TP(㎎/l) |  | Cl- |  | NO3-N |  | 水温（℃） |  | 色度 |  | PH |  | 粪大肠杆菌 | 第一组生化池 | [6 empty] | 第二组生化池 | [6 empty] | 污泥参数 |  |  | 备注
[24 empty] | 水温（℃） | SV30 | MLSS(㎎/l) | MLVSS(㎎/l) | SVI | 生化池DO |  | 水温（℃） | SV30 | MLSS(㎎/l) | MLVSS(㎎/l) | SVI | 生化池DO |  | 污泥PH | 含水率（%） | 有机质（%）
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水 | [5 empty] | 厌氧 | 好氧 | [5 empty] | 厌氧 | 好氧
2025-01-01 | 287.592 | 14.1278 | 126 | 2.92 | 76 | 6 | 42.3469 | 1.6101 | 47.0774 | 7.9152 | 3.9242 | 0.081452 | [5 empty] | 12.6636 |  | 2 | 7.2512 | 7.0906 | 260 |  | 91.2 | 5998 | 2504 | 153.2 | <0.2 | 1.438 |  | 92 | 6644 | 2732 | 142 | <0.2 | 1.592 |  | 57.4 |  | /
2025-02-02 | 264.0325 | 12.0685 | 106 | 2.1 | 61 | 5 | 37.2986 | 1.2298 | 42.35 | 7.9069 | 3.5 | 0.069393 | [5 empty] | 12.984 |  | 2 | 7.2976 | 7.053 | 490 |  | 92.5 | 5962.5 | 2490 | 158.5 | <0.2 | 1.4675 |  | 93 | 5655 | 2307.5 | 166.75 | <0.2 | 1.6375 |  | 54.1 |  | /
2025-03-06 | 182.9043 | 11.1327 | 101 | 3.42 | 73 | 5 | 25.0245 | 1.0719 | 29.3032 | 5.052 | 2.5954 | 0.11377 | 30.2 |  | 0.949 | 6.87 |  | 15.7057 |  | 2 | 7.2839 | 6.8754 | 270 |  | 91.5 | 5175 | 2160 | 178 | <0.2 | 1.305 |  | 93.75 | 5340 | 2240 | 177.75 | <0.2 | 1.1025 |  | 55.78 |  | /
2025-04-07 | 176.9165 | 9.694 | 97.5 | 2.86 | 72 | 4 | 25.2438 | 1.2469 | 29.6867 | 5.7935 | 2.8213 | 0.1255 | [5 empty] | 19.3079 |  | 2 | 7.1472 | 6.9175 | 700 |  | 92.25 | 5250 | 2150 | 175.75 | <0.2 | 1.3575 |  | 93.75 | 5737.5 | 2305 | 163.75 | <0.2 | 1.6975 |  | 58.2 |  | /
2025-05-09 | 120.7273 | 7.5283 | 70.8 | 1.2 | 83 | 5 | 18.1975 | 0.86081 | 22.5226 | 5.2814 | 2.4072 | 0.12381 | [5 empty] | 22.509 |  | 2 | 6.9455 | 6.8845 | 790 |  | 92 | 4264 | 1770 | 217.6 | <0.2 | 1.452 |  | 93.8 | 4814 | 1926 | 195.8 | <0.2 | 1.848 |  | 53 |  | /
2025-06-10 | 132.7255 | 5.7947 | 74.6 | 2.02 | 98 | 7 | 18.9983 | 0.28243 | 23.5367 | 7.539 | 2.604 | 0.1706 | 28.8 |  | 1.07 | 5.07 |  | 25.4215 |  | 2 | 7.0411 | 6.6678 | 700 |  | 85.75 | 4465 | 1765 | 192.25 | <0.2 | 1.6325 |  | 90.25 | 4752.5 | 1900 | 190.25 | <0.2 | 1.93 |  | 51.08 |  | /
2025-07-12 | 157.6891 | 8.2619 | 83.2 | 2.37 | 95 | 7 | 23.4786 | 0.094194 | 28.4677 | 9.0808 | 2.7365 | 0.1611 | [5 empty] | 28.4085 |  | 2 | 7.074 | 6.7877 | 390 |  | 84.4 | 4894 | 1960 | 173.4 | <0.2 | 2.062 |  | 82.4 | 4826 | 1884 | 172.8 | <0.2 | 1.978 |  | 50.2286 |  | /
2025-08-13 | 164.7818 | 10.1125 | 86.7 | 2.09 | 90 | 8 | 26.7061 | 0.32958 | 31.8258 | 9.4365 | 2.9629 | 0.17684 | [5 empty] | 29.5633 |  |  | 7.1363 | 6.9977 | 40 |  | 85.25 | 4652.5 | 1840 | 183.5 | <0.2 | 2.0657 |  | 80 | 4307.5 | 1677.5 | 185.75 | <0.2 | 2.0775 |  | 52.75 |  | /
2025-09-14 | 147.6334 | 11.4458 | 76.5 | 1.46 | 84 | 6 | 28.615 | 0.6348 | 33.4833 | 10.249 | 3.298 | 0.2369 | 23.8 |  | 0.598 | 9.89 |  | 29.4969 |  |  | 7.1172 | 6.9369 | 460 |  | 80.825 | 4333 | 1724.5 | 186.75 | <0.2 | 1.3775 |  | 72.825 | 3735.75 | 1480.75 | 195 | <0.2 | 1.4013 |  | 54.8321 |  | /
2025-10-16 | 164.8241 | 8.8431 | 74 | 1.5 | 97 | 6 | 31.3869 | 0.76032 | 36.3387 | 11.2793 | 3.2619 | 0.203 | [5 empty] | 26.3493 |  | 2 | 7.216 | 7.0787 | 330 |  | 68.92 | 3668.4 | 1482.6 | 188.2 | 0.174 | 0.86 |  | 75.5 | 4029 | 1630 | 187.4 | 0.174 | 0.52 |  | 55.7194 |  | /
2025-11-17 | 184.0988 | 8.3576 | 98.6 | 1.8 | 82 | 5 | 33.2571 | 0.55877 | 40 | 11.3984 | 3.4117 | 0.2033 | [5 empty] | 18.7971 |  |  | 7.0537 | 6.8614 |  |  | 68.225 | 3790.25 | 1517 | 180.25 | 0.185 | 0.7125 |  | 73.1 | 3888.25 | 1567.25 | 188.25 | 0.175 | 0.61 |  | 57.1464 |  | /
2025-12-19 | 230.658 | 9.096 | 111 | 1.6 | 81 | 7 | 42.441 | 0.39 | 49.294 | 12.004 | 3.857 | 0.191 | 21.1 |  | 0.3 | 10.6 |  | 15.369 |  |  | 7.138 | 6.747 | 470 |  | 70.375 | 3748 | 1545.5 | 188 | 0.186 | 1.05 |  | 77.325 | 4257.5 | 1726 | 181.5 | 0.178 | 1.352 |  | 57.058 |  | /
年平均值 | 184.5486 | 9.7052 | 92.1583 | 2.1117 | 82.6667 | 5.9167 | 29.4162 | 0.7558 | 34.4905 | 8.578 | 3.115 | 0.15472 | 25.975 |  | 0.72925 | 8.1075 |  | 21.3813 |  | 2 | 7.1418 | 6.9082 | 445.4545 |  | 83.5996 | 4683.3875 | 1909.05 | 181.2833 | <0.2 | 1.3984 |  | 84.8083 | 4832.25 | 1948 | 178.9167 | <0.2 | 1.4789 |  | 54.7745 |  | /