## 2025-11化验室月报
时间 | 2025-11-01 |  | 厂站名称 |  | 临川污水处理厂 |  | 化验室月报表
项目 | COD(㎎/l) |  | BOD5(㎎/l) |  | SS(㎎/l) |  | NH3-N(㎎/l) |  | TN(㎎/l) |  | TP(㎎/l) |  | Cl- |  | NO3-N |  | 水温（℃） |  | 色度 |  | PH |  | 粪大肠杆菌
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水
2025-11-01 | 169.56 | 15 |  |  |  |  | 13.986 | 0.012 | 18.5 | 10.284 | 1.26 | 0.157 | [5 empty] | 23.22 |  |  | 6.66 | 6.44 | 20
2025-11-02 | 192.78 | 13.84 |  |  |  |  | 12.301 | 0.115 | 18.2 | 10.813 | 1.76 | 0.148 | [5 empty] | 23.16 |  |  | 6.63 | 6.44
2025-11-03 | 165.42 | 13.06 |  |  |  |  | 12.53 | 0.013 | 17.2 | 11.381 | 1.69 | 0.14 | [5 empty] | 23.03 |  |  | 6.64 | 6.46
2025-11-04 | 136.43 | 13.34 |  |  |  |  | 11.553 | 0.012 | 16 | 11.221 | 1.67 | 0.142 | [5 empty] | 22.69 |  |  | 6.7 | 6.5
2025-11-05 | 133.96 | 15.01 |  |  |  |  | 10.547 | 0.085 | 15.1 | 11.608 | 1.49 | 0.125 | [5 empty] | 22.4 |  |  | 6.68 | 6.51
2025-11-06 | 179.59 | 13.39 |  |  |  |  | 16.269 | 0.329 | 19.5 | 11.671 | 1.51 | 0.166 | [5 empty] | 22.46 |  |  | 6.73 | 6.47
2025-11-07 | 173.17 | 9.66 |  |  |  |  | 18.138 | 0.014 | 22.6 | 11.671 | 1.55 | 0.162 | [5 empty] | 22.65 |  |  | 6.61 | 6.45
2025-11-08 | 184.37 | 6.69 |  |  |  |  | 16.35 | 0.011 | 21.2 | 10.356 | 1.61 | 0.154 | [5 empty] | 22.85 |  |  | 6.56 | 6.58
2025-11-09 | 203.99 | 9.45 |  |  |  |  | 13.013 | 0.012 | 17.4 | 7.935 | 1.58 | 0.133 | [5 empty] | 22.62 |  |  | 6.57 | 6.57
2025-11-10 | 153.36 | 11.33 |  |  |  |  | 15.068 | 0.011 | 19.7 | 8.806 | 1.52 | 0.147 | [5 empty] | 22.47 |  |  | 6.65 | 6.55
2025-11-11 | 269.2 | 13.99 |  |  |  |  | 14.707 | 0.013 | 18.1 | 10.078 | 1.41 | 0.137 | [5 empty] | 22.24 |  |  | 6.7 | 6.56
2025-11-12 | 260.24 | 13.49 |  |  |  |  | 15.062 | 0.013 | 19.9 | 10.99 | 1.7 | 0.134 | [5 empty] | 22.01 |  |  | 6.65 | 6.45
2025-11-13 | 208.12 | 16.63 |  |  |  |  | 16.373 | 0.273 | 20.2 | 11.123 | 1.57 | 0.156 | [5 empty] | 21.78 |  |  | 6.68 | 6.47
2025-11-14 | 154 | 12.07 |  |  |  |  | 14.393 | 0.012 | 18.9 | 11.915 | 1.4 | 0.175 | [5 empty] | 21.86 |  |  | 6.72 | 6.45
2025-11-15 | 216.23 | 13.07 |  |  |  |  | 13.819 | 0.013 | 18.4 | 10.487 | 1.36 | 0.164 | [5 empty] | 21.86 |  |  | 6.69 | 6.48
2025-11-16 | 274.24 | 8.59 |  |  |  |  | 13.222 | 0.012 | 17.5 | 11.356 | 1.99 | 0.154 | [5 empty] | 21.9 |  |  | 6.64 | 6.54
2025-11-17 | 295.62 | 10.34 |  |  |  |  | 12.252 | 0.013 | 16.7 | 10.046 | 1.91 | 0.149 | [5 empty] | 21.8 |  |  | 6.57 | 6.51
2025-11-18 | 220.57 | 12.75 | 110 | 3.13 | 139 | 4 | 11.962 | 0.011 | 16.4 | 10.445 | 1.76 | 0.153 | [5 empty] | 21.05 |  | 2 | 6.62 | 6.49
2025-11-19 | 152.93 | 14.63 |  |  |  |  | 11.159 | 0.012 | 15.7 | 11.964 | 1.82 | 0.16 | [5 empty] | 20.44 |  |  | 6.66 | 6.48
2025-11-20 | 208.1 | 15.16 |  |  |  |  | 12.522 | 0.495 | 16.9 | 12.07 | 1.61 | 0.155 | [5 empty] | 19.84 |  |  | 6.64 | 6.53
2025-11-21 | 138.55 | 6.49 |  |  |  |  | 11.617 | 0.013 | 16.2 | 11.733 | 1.58 | 0.153 | [5 empty] | 19.65 |  |  | 6.7 | 6.56
2025-11-22 | 269.77 | 10.2 |  |  |  |  | 10.608 | 0.012 | 15 | 11.483 | 2.01 | 0.143 | [5 empty] | 19.52 |  |  | 6.69 | 6.56
2025-11-23 | 167.87 | 10.83 |  |  |  |  | 10.548 | 0.012 | 15.2 | 11.955 | 2.03 | 0.138 | [5 empty] | 19.59 |  |  | 6.72 | 6.55
2025-11-24 | 223.91 | 9.88 |  |  |  |  | 9.877 | 0.096 | 14.6 | 11.193 | 2.09 | 0.154 | [5 empty] | 19.77 |  |  | 6.73 | 6.58
2025-11-25 | 268.88 | 8.97 |  |  |  |  | 8.514 | 0.093 | 14.9 | 11.376 | 2.73 | 0.15 | [5 empty] | 19.78 |  |  | 6.78 | 6.56
2025-11-26 | 200.59 | 8.6 |  |  |  |  | 7.688 | 0.017 | 15.4 | 12.23 | 2.68 | 0.137 | [5 empty] | 19.59 |  |  | 6.78 | 6.61
2025-11-27 | 158.93 | 15.47 |  |  |  |  | 13.118 | 0.728 | 17.5 | 11.654 | 2.5 | 0.152 | [5 empty] | 19.41 |  |  | 6.84 | 6.65
2025-11-28 | 250.03 | 7.15 |  |  |  |  | 16.736 | 0.012 | 19.9 | 12.162 | 2.7 | 0.121 | [5 empty] | 19.24 |  |  | 6.76 | 6.6
2025-11-29 | 219.35 | 7.67 |  |  |  |  | 15.832 | 0.013 | 20.3 | 10.878 | 2.83 | 0.121 | [5 empty] | 19.15 |  |  | 6.6 | 6.61
2025-11-30 | 207.41 | 7.27 |  |  |  |  | 13.07 | 0.012 | 19.8 | 11.352 | 2.93 | 0.118 | [5 empty] | 19.13 |  |  | 6.78 | 6.6
月平均 | 201.91 | 11.47 | 110 | 3.13 | 139 | 4 | 13.09 | 0.08 | 17.76 | 11.07 | 1.87 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.24 | 0 | 2 | 6.68 | 6.53 | 20
最高值 | 295.62 | 16.63 | 110 | 3.13 | 139 | 4 | 18.14 | 0.73 | 22.6 | 12.23 | 2.93 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.22 | 0 | 2 | 6.84 | 6.65 | 20
最低值 | 133.96 | 6.49 | 110 | 3.13 | 139 | 4 | 7.69 | 0.01 | 14.6 | 7.94 | 1.26 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.13 | 0 | 2 | 6.56 | 6.44 | 20