## 临川污水处理厂_2026-01-20_化验室日报
20 | 临川污水处理厂 |  |  | 化验日报
检测项目 | 进水 | 进水设计值 | 出水 | 出水标准值
水温（°C） |  | - | 16.33 | -
色度（倍） |  | - | 2 | 30
pH值 | 6.63 | 6 ~ 9 | 6.65 | 6 ~ 9
化学需氧量 CODcr（mg/L） | 429.15 | ≤220 | 9.78 | ≤50
五日生化需氧量BOD5（mg/L) | 109 | ≤120 | 2.95 | ≤10
悬浮固体SS（mg/L） | 157 | ≤200 | 4 | ≤10
氨氮NH₃ ~ N（mg/L） | 23.82 | ≤25 | 0.012 | ≤5
总氮TN（mg/L） | 28.2 | ≤35 | 10.194 | ≤15
总磷TP（mg/L） | 2.12 | ≤3 | 0.129 | ≤0.5