## 2026-02化验室月报
时间 | 2026-02-01 |  | 厂站名称 |  | 临川污水处理厂 |  | 化验室月报表
项目 | COD(㎎/l) |  | BOD5(㎎/l) |  | SS(㎎/l) |  | NH3-N(㎎/l) |  | TN(㎎/l) |  | TP(㎎/l) |  | Cl- |  | NO3-N |  | 水温（℃） |  | 色度 |  | PH |  | 粪大肠杆菌
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水
2026-02-01 | 362.33 | 8.07 |  |  |  |  | 22.195 | 0.012 | 26.4 | 9.059 | 2.85 | 0.084 | [5 empty] | 14.6 |  |  | 6.55 | 6.36
2026-02-02 | 287.97 | 8.87 |  |  |  |  | 22.874 | 0.019 | 25.9 | 9.816 | 2.5 | 0.146 | [5 empty] | 14.74 |  |  | 6.57 | 6.46
2026-02-03 | 318.12 | 7.8 |  |  |  |  | 22.283 | 0.014 | 26.7 | 10.118 | 2.38 | 0.065 | [5 empty] | 14.82 |  |  | 6.59 | 6.46 | 160
2026-02-04 | 238.84 | 7.82 |  |  |  |  | 22.292 | 0.013 | 26.1 | 7.686 | 2.45 | 0.043 | [5 empty] | 15.15 |  |  | 6.59 | 6.53
2026-02-05 | 214.15 | 13.52 |  |  |  |  | 21.923 | 0.306 | 26.4 | 7.886 | 2.65 | 0.06 | [5 empty] | 15.07 |  |  | 6.25 | 6.29
2026-02-06 | 188.29 | 12.23 |  |  |  |  | 23.046 | 0.012 | 27.8 | 9.04 | 2.74 | 0.043 | [5 empty] | 15.74 |  |  | 6.6 | 6.5
2026-02-07 | 181.46 | 13.1 |  |  |  |  | 21.907 | 0.01 | 26.6 | 9.632 | 2.86 | 0.051 | [5 empty] | 15.47 |  |  | 6.62 | 6.47
2026-02-08 | 156.44 | 15.48 |  |  |  |  | 22.233 | 0.009 | 26.2 | 9.879 | 2.25 | 0.08 | [5 empty] | 15.24 |  |  | 6.61 | 6.52
2026-02-09 | 150.57 | 14.01 |  |  |  |  | 21.766 | 0.011 | 26 | 10.264 | 1.86 | 0.038 | [5 empty] | 14.9 |  |  | 6.55 | 6.52
2026-02-10 | 229.65 | 14.26 | 128 | 3.62 | 171 | 3 | 20.675 | 0.012 | 25.2 | 9.923 | 1.52 | 0.038 | [5 empty] | 14.82 |  | 2 | 6.53 | 6.52
2026-02-11 | 470.66 | 16.35 |  |  |  |  | 19.815 | 0.013 | 24.2 | 9.195 | 2.93 | 0.037 | [5 empty] | 14.87 |  |  | 6.53 | 6.59
2026-02-12 | 266.21 | 15.88 |  |  |  |  | 20.698 | 0.46 | 24.9 | 9.323 | 2.8 | 0.07 | [5 empty] | 14.95 |  |  | 6.51 | 6.47
2026-02-13 | 414.42 | 10.66 |  |  |  |  | 19.5 | 0.009 | 24.3 | 9.24 | 1.91 | 0.034 | [5 empty] | 15.24 |  |  | 6.53 | 6.54
2026-02-14 | 256.6 | 12.08 |  |  |  |  | 19.5 | 0.148 | 24.2 | 9.563 | 1.84 | 0.086 | [5 empty] | 15.58 |  |  | 6.55 | 6.59
2026-02-15 | 169.58 | 9.95 |  |  |  |  | 20.613 | 0.012 | 25 | 9.129 | 2.56 | 0.091 | [5 empty] | 16.18 |  |  | 6.54 | 6.61
2026-02-16 | 184.97 | 10.66 |  |  |  |  | 20.782 | 0.012 | 24.7 | 8.618 | 2.37 | 0.097 | [5 empty] | 16.29 |  |  | 6.54 | 6.7
2026-02-17 | 172.85 | 10.09 |  |  |  |  | 16.08 | 0.013 | 20.4 | 9.025 | 2.61 | 0.087 | [5 empty] | 15.42 |  |  | 6.45 | 6.52
2026-02-18 | 192.27 | 10.03 |  |  |  |  | 16.677 | 0.011 | 20.9 | 6.91 | 2.49 | 0.071 | [5 empty] | 15.48 |  |  | 6.44 | 6.55
2026-02-19 | 474.1 | 11.95 |  |  |  |  | 20.24 | 0.25 | 24.4 | 7.718 | 2.77 | 0.107 | [5 empty] | 15.63 |  |  | 6.49 | 6.52
2026-02-20 | 305.46 | 10.03 |  |  |  |  | 21.448 | 0.01 | 25.8 | 9.151 | 2.16 | 0.125 | [5 empty] | 15.59 |  |  | 6.52 | 6.69
2026-02-21 | 474.1 | 10.22 |  |  |  |  | 21.225 | 0.01 | 25.2 | 8.517 | 2.96 | 0.08 | [5 empty] | 15.79 |  |  | 6.52 | 6.63
2026-02-22 | 242.93 | 11.42 |  |  |  |  | 22.54 | 0.01 | 26.9 | 8.81 | 2.66 | 0.107 | [5 empty] | 16.29 |  |  | 6.49 | 6.5
2026-02-23 | 408.49 | 11.15 |  |  |  |  | 22.517 | 0.211 | 26.6 | 8.578 | 2.52 | 0.09 | [5 empty] | 16.71 |  |  | 6.52 | 6.57
2026-02-24 | 268.28 | 10.62 |  |  |  |  | 20.345 | 0.016 | 24 | 9.46 | 2.07 | 0.059 | [5 empty] | 16.79 |  |  | 6.5 | 6.54
2026-02-25 | 172.72 | 9.43 |  |  |  |  | 18.406 | 0.007 | 22.8 | 8.367 | 2.41 | 0.009 | [5 empty] | 16.67 |  |  | 6.4 | 6.59
2026-02-26 | 147.8 | 11.96 |  |  |  |  | 21.284 | 0.374 | 25.3 | 8.135 | 2.54 | 0.051 | [5 empty] | 16.97 |  |  | 6.5 | 6.69
2026-02-27 | 108.5 | 8.68 |  |  |  |  | 13.826 | 0.007 | 18.7 | 8.733 | 2.29 | 0.057 | [5 empty] | 16.24 |  |  | 6.48 | 6.53
2026-02-28 | 111.13 | 8.62 |  |  |  |  | 15.427 | 0.01 | 20 | 8.118 | 2.14 | 0.114 | [5 empty] | 16.12 |  |  | 6.44 | 6.54
月平均 | 256.03 | 11.25 | 128 | 3.62 | 171 | 3 | 20.43 | 0.07 | 24.7 | 8.92 | 2.43 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.62 | 0 | 2 | 6.51 | 6.54 | 160
最高值 | 474.1 | 16.35 | 128 | 3.62 | 171 | 3 | 23.05 | 0.46 | 27.8 | 10.26 | 2.96 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.97 | 0 | 2 | 6.62 | 6.7 | 160
最低值 | 108.5 | 7.8 | 128 | 3.62 | 171 | 3 | 13.83 | 0.01 | 18.7 | 6.91 | 1.52 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 2 | 6.25 | 6.29 | 160