## 临川污水处理厂_2026-02-10_化验室日报
| 临川污水处理厂 |  |  | 化验日报
检测项目 | 进水 | 进水设计值 | 出水 | 出水标准值
水温（°C） |  | - | 14.82 | -
色度（倍） |  | - | 2 | 30
pH值 | 6.53 | 6 ~ 9 | 6.52 | 6 ~ 9
化学需氧量 CODcr（mg/L） | 229.65 | ≤220 | 14.26 | ≤50
五日生化需氧量BOD5（mg/L) | 128 | ≤120 | 3.62 | ≤10
悬浮固体SS（mg/L） | 171 | ≤200 | 3 | ≤10
氨氮NH₃ ~ N（mg/L） | 20.675 | ≤25 | 0.012 | ≤5
总氮TN（mg/L） | 25.2 | ≤35 | 9.923 | ≤15
总磷TP（mg/L） | 1.52 | ≤3 | 0.038 | ≤0.5