## 临川污水处理厂_2026-03-04_化验室日报
| 临川污水处理厂 |  |  | 化验日报
检测项目 | 进水 | 进水设计值 | 出水 | 出水标准值
水温（°C） |  | - | 16.02 | -
色度（倍） |  | - |  | 30
pH值 | 6.5 | 6 ~ 9 | 6.45 | 6 ~ 9
化学需氧量 CODcr（mg/L） | 194.92 | ≤220 | 7.07 | ≤50
五日生化需氧量BOD5（mg/L) |  | ≤120 |  | ≤10
悬浮固体SS（mg/L） |  | ≤200 |  | ≤10
氨氮NH₃ ~ N（mg/L） | 18.155 | ≤25 | 0.025 | ≤5
总氮TN（mg/L） | 22.3 | ≤35 | 10.681 | ≤15
总磷TP（mg/L） | 2.89 | ≤3 | 0.155 | ≤0.5